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平顶山市第一人民医院未来路院区污水处理站运营维护项目（二次）
竞争性磋商文件
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采   购   人：平顶山市第一人民医院

采购代理机构：河南求实工程造价咨询有限公司

日        期：二零二六年八月
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第一章 竞争性磋商公告

【平公资采2026862号】平顶山市第一人民医院未来路院区污水处理站运营维护项目（二次）竞争性磋商公告

项目概况
平顶山市第一人民医院未来路院区污水处理站运营维护项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）获取招标文件，并于2026年09月02日08时40分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：平采磋商-2026-87  
2、项目名称：平顶山市第一人民医院未来路院区污水处理站运营维护项目
3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：1296000.00 元
最高限价：1296000元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2026862号-1
	第一标段
	1296000
	1296000


5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1采购内容：平顶山市第一人民医院未来路院区污水处理站消毒设备为日处理污水1200吨消毒设备，对污水处理站现有配套设施进行维修保养、运营操作，定期进行污水监测，保证污水处理设施的正常运行及污水达标排放。具体内容详见竞争性磋商文件。
5.2资金来源：自筹资金，已落实。

5.3服务期限：2年

5.4服务地点：平顶山市第一人民医院未来路院区

5.5质量要求：合格，满足采购人使用需求。

6、合同履行期限：同服务期。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：/
3、本项目的特定资格要求：
3.1提供法人或者其他组织的营业执照（提供扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）等证明文件；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

3.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.6被 列 入 “ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ” 网 站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的“失信被执行人”、“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站(http://www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，采购人、采购代理机构拒绝其参与本项目投标。采购人、采购代理机构将通过以上要求查询供应商信用记录，信用信息查询的截止时点为资格评审完成前，并将查询网页、内容进行截图，以作证据存档；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺函，格式自拟）；

注：如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。
三、获取采购文件
1、时间：2026年08月14日至2026年09月01日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》

3、方式：潜在投标人需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）“交易主体登录”入口进入交易系统进行文件下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml
4、售价：0元

四、响应文件提交
1、截止时间：2026年09月02日08时40分（北京时间）
 2、地点：《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统
五、响应文件开启
1、时间：2026年09月02日08时40分（北京时间）
 2、地点：《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》《中国招标投标公共服务平台》上发布，招标公告期限为三个工作日。
七、其他补充事宜
1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、投标人或其他利害关系人对本次公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。
   3、监督部门：平顶山市财政局
      联系方式：0375-2627595

监督单位：平顶山市卫生健康委员会

统一社会信用代码：11410400MB1632093J

联系人:易先生

电话:0375-4976018

监督单位：中共平顶山市第一人民医院纪律检查委员会

统一社会信用代码：12410400416845373A

联系电话：0375-3383077

4、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1.采购人信息

名称：平顶山市第一人民医院

地址：平顶山市新城区未来路

联系人：付先生
联系方式：0375-3383081
2、采购代理机构信息（如有）

名称：河南求实工程造价咨询有限公司

地址：平顶山市黄河路与光明路交叉口向东500米路北平信佳苑3号楼2单元101室

联系人：张真真

联系方式：0375-2168889

3、项目联系方式

联系人：张真真

联系方式：0375-2168889

温馨提示：
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。
1、投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。

2、本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3、电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。
4、电子投标文件的制作
4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

4.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5、加密电子投标文件的提交
5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	名称：平顶山市第一人民医院

地址：平顶山市新城区未来路

联系人：付先生
联系方式：0375-3383081

	2
	采购代理机构
	名称：河南求实工程造价咨询有限公司

地址：平顶山市黄河路与光明路交叉口向东500米路北平信佳苑3号楼2单元101室

联系人：张真真
联系方式：0375-2168889
电子邮箱：henanqiushipds1@163.com

	3
	项目名称
	平顶山市第一人民医院未来路院区污水处理站运营维护项目（二次）

	4
	项目编号
	平采磋商-2026-87

	5
	资金来源和落实情况
	自筹资金，已落实。

	6
	采购内容
	平顶山市第一人民医院未来路院区污水处理站消毒设备为日处理污水1200吨消毒设备，对污水处理站现有配套设施进行维修保养、运营操作，定期进行污水监测，保证污水处理设施的正常运行及污水达标排放。具体内容详见竞争性磋商文件。

	7
	服务地点
	平顶山市第一人民医院未来路院区。

	8
	服务期限
	2年。

	9
	质量要求
	合格，满足采购人使用需求。

	10
	服务要求
	见本竞争性磋商文件第四章

	11
	项目属性
	服务

	12
	供应商资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：/
3、本项目的特定资格要求：
3.1提供法人或者其他组织的营业执照（提供扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）等证明文件；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

3.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.6被 列 入 “ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ” 网 站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的“失信被执行人”、“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站(http://www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，采购人、采购代理机构拒绝其参与本项目投标。采购人、采购代理机构将通过以上要求查询供应商信用记录，信用信息查询的截止时点为资格评审完成前，并将查询网页、内容进行截图，以作证据存档；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺函，格式自拟）；

注：如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

	13
	本项目所属行业
	本项目所属行业为“其他未列明行业”《行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业 (2011) 300号)

	14
	是否专门面向中小企业
	否，预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

	15
	资格审查方式
	资格后审

	16
	是否接受联合体投标
	不接受

	17
	踏勘现场
	不组织

	18
	磋商预备会
	不召开

	19
	转包、分包
	不允许

	20
	构成竞争性磋商文件的其他材料
	竞争性磋商文件澄清、修改等

	21
	供应商要求澄清竞争性磋商文件时间
	竞争性磋商文件获取之日起7个工作日内提出

	22
	构成响应文件的其他材料
	竞争性磋商文件要求提交的其他资料

	23
	磋商有效期
	响应文件递交截止之日起60日历天

	24
	最高投标限价
	1296000元

	25
	磋商文件费
	不收取

	26
	磋商保证金
	不收取

	27
	质量保证金
	不收取

	28
	履约保证金
	不收取

	29
	是否允许递交备选投标方案
	否

	30
	签字或盖章要求
	供应商按竞争性磋商文件规定在相应封面和文本中加盖单位电子印章和法定代表人或委托代理人签字或盖章

	31
	响应文件递交
	供应商应按竞争性磋商文件规定编制、提交电子响应文件。加密电子响应文件应在竞争性磋商文件规定的响应文件递交截止时间之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

	32
	响应文件递交截止时间
	2026年09月02日08时40分（北京时间）

	33
	递交响应文件地点
	《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统

	34
	是否退还响应文件
	否

	35
	开标时间和地点
	开标时间：同响应文件递交截止时间
开标地点：同递交响应文件地点

	36
	开标程序
	开标时，供应商使用CA证书在规定时间内对其电子响应文件进行解密。

	37
	磋商小组的组建
	磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家确定方式为从专家库中随机抽取。
备注：上述规定为一组评审专家组成方式，根据项目标段数量和评审工作量，可由多组专家完成评审。

	38
	是否授权磋商小组确定成交供应商
	否，推荐成交候选供应商数量：3名

	39
	成交公告发布媒介及期限
	同竞争性磋商公告发布媒介，公示期为1个工作日。

	40
	履约验收
	履约验收主体:采购人自行组织项目验收或委托的第三方机构。

履约验收时间:按采购合同约定执行。

履约验收方式:验收工作由主管职能科室牵头组成联合验收小组共同验收，签字确认。

履约验收程序:由成交供应商提出申请，采购人组织相关部门进行验收。

履约验收内容:依据本项目磋商文件和成交供应商响应文件对技术和商务条款履约情况逐条验收。

履约验收标准:采购人根据国家有关规定、磋商文件、成交供应商响应文件进行验收。

	41
	付款方式
	每季度支付一次，支付金额按考核细则（详见本章附件）的考核结果进行支付。合同到期后甲乙双方检测污水处理站设备，运行正常且污水检测达标排放，甲方支付最后一季度款项。每次付款前，乙方需先向甲方提供符合甲方财务要求的增值税专用发票。

	42
	相关政府采购政策落实情况
	一、维护企业在政府采购活动中的知情权
采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知投标人原因。

二、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

三、推广政府采购合同融资
要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。
四、落实预留采购份额
采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

五、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的小微企业报价给予10%—20%(工程项目为 3%—5%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的(联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上)，给予联合体或大中型企业4%-6%(工程项目为1%-2%)的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审惠幅度，支持中小企业发展。

A、为贯彻落实财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定，本项目评审时给予小型或微型企业10%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。供应商须提供中小企业声明函，否则不予认可。中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。
B、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

C、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、保障市场主体自由平等参与政府采购活动

各单位应严格落实《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的要求，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。在开展采购活动时禁止出现下列情形:

（1）以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民管企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待；
（2）通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场；
（3）要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册、或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的障碍；
（4）设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动；
（5）要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件；

（6）不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动；

（7）设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项；
（8）违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。

七、电子营业执照应用事项

详见《平顶山市公共资源交易中心关于进一步深化电子营业执照在公共资源交易领域应用的通知》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/70301.jhtml）

	43
	招标代理服务费
	本项目招标代理服务费按照豫招协[2023]002号文计取，由成交单位向代理机构支付。
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	质疑提出
	1、供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的, 请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

3、投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、接收质疑函联系方式：

采 购 人：

名称：平顶山市第一人民医院

地址：平顶山市新城区未来路

联系人：付先生

联系方式：0375-3383081

采购代理机构信息

名称：河南求实工程造价咨询有限公司

地址：平顶山市黄河路与光明路交叉口向东500米路北平信佳苑3号楼2单元101室

联系人：张真真

联系方式：0375-2168889 
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	是否采用电子招标投标
	是
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	其他未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。

	河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	★专家特别注意：“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商） 《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。 时间节点在评审结束后的五日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。

注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！

1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5日内对评审专家进行评价。 

2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后5日内对代理机构进行评价。 

3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。

4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。
1.1.2采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 项目名称：见供应商须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
资金来源及落实情况：见供应商须知前附表。
1.3 采购内容、服务地点、服务期限、质量要求

1.3.1采购内容：见供应商须知前附表。
1.3.2服务地点：见供应商须知前附表。
1.3.3服务期限：见供应商须知前附表。

1.3.4质量要求：见供应商须知前附表。
1.4 供应商资格要求
供应商应具备承担本项目投标的资格要求：见供应商须知前附表。
1.5 费用承担
供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字
竞争性磋商文件及响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场（不组织）
1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。 

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10磋商预备会（不召开）
供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。
1.11 偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离磋商文件某些要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。
2. 竞争性磋商文件
2.1 竞争性磋商文件的组成
　　2.1.1 本竞争性磋商文件包括：
（1）竞争性磋商公告；
（2）供应商须知；
（3）评审办法；
（4）采购内容及要求；
（5）合同条款及格式；
（6）响应文件格式；
（7）供应商须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2竞争性磋商文件的澄清或修改

2.2.1供应商对竞争性磋商文件提出疑问的，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式提出。
2.2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件的截止时间。

    2.2.3除非采购人认为有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.2.4供应商应及时关注电子交易系统等公告媒体发布的与竞争性磋商项目相关的信息，如因供应商自身原因未及时获取有关信息，由此造成的对投标不利的后果由供应商自负。
3. 响应文件

3.1 响应文件的组成
响应文件至少应包括第六章响应文件格式要求的内容。

3.2 磋商报价

3.2.1供应商应参考采购人提供的竞争性磋商内容，考虑物价上涨、政策性调整等诸多因素，结合本项目实际情况和企业成本、市场行情、税金等自主报价。
除非采购人对竞争性磋商文件予以修改，供应商应按采购人采购项目和采购内容计算单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成所列招标采购范围的全部，不得以任何理由予以重复。

3.2.2采购人设有最高投标限价的，供应商的磋商报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在供应商须知前附表中载明。

3.3 磋商有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，磋商有效期为响应文件递交截止之日起60日历天。
3.3.2在磋商有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其磋商保证金（如有）。
3.4资格审查资料

根据供应商须知前附表“供应商资格要求”提供证明材料。
3.5响应文件的编制
响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

4. 投标
4.1 响应文件的递交
4.1.1 供应商应在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。
4.1.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。
4.1.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
4.1.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
4.2 响应文件的修改与撤回
4.2.1 在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。
4.2.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照竞争性磋商文件要求签字或盖章。

4.2.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标

5.1“不见面”开标注意事项及操作流程
5.1.1采购人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

5.1.2开标时，供应商采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成响应文件的解密工作。每位供应商的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的响应文件不予接收。

5.1.3如出现供应商的电子响应文件无法解密的情况，供应商应及时联系采购人（代理机构）进行说明。响应文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是响应文件自身问题导致投标文件无法解密的，该响应文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成响应文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

5.1.4所有响应文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5.1.5供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对响应文件进行解密的，其响应文件不予接收。

5.1.6解密完成后，供应商可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

6. 磋商
6.1 磋商小组
6.1.1 磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组成员组成、人数以及专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
6.2 磋商原则

6.2.1磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。磋商小组在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

6.2.2磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

 磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

6.3 磋商程序
6.3.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正流程详见全流程电子化交易注意事项。
6.3.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并按磋商文件要求签章。

6.3.4磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（本项目共两次报价，第一次报价即响应文件中的报价）。

6.3.5经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审办法。

磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的评审标准不得作为评审依据。
7. 合同授予
7.1定标原则
采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

7.2 成交公告

采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，在指定的媒体上公告中标结果。
7.3 成交通知书
在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃中标。
7.4 签订合同
7.4.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，完成合同备案。
7.4.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：    

（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（八）其它涉嫌串通的情形。

8.3 对磋商小组的纪律要求
磋商小组不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
8.5 投诉
供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件：考核细则
一、污水处理站运维服务季度考核表

	考核项目
	考核内容
	分值
	评分标准
	扣分/得分

	一、出水达标（40分）

	1.1常规指标达标
	COD、氨氮、PH、余氯、粪大肠菌群等指标符合DB41/2555-2023及排污许可证要求
	30分
	每发生一项一次不达标扣10分；扣完为止。以甲方抽检或第三方检测报告为准 
	

	1.2在线数据有效性
	在线监测数据完整、有效，无异常缺失
	10分
	每缺失1天有效数据扣2分；因乙方原因导致数据缺失或失真，每次扣5分 
	

	二、设备运维（25分）

	2.1设备运行状态
	所有设备（格栅、提升泵、曝气、加药、在线监测等）运行正常
	10分
	每发现一台设备非计划停运超过24小时扣3分；停运超过72小时本项不得分
	

	2.2 故障响应及维修
	故障响应及时，按合同时限修复或提供备用设备
	10分
	响应超时每次扣2分；未在12小时内解决且未提供备用设备，每次扣5分 
	

	2.3 预防性维护
	按计划进行设备巡检、清洗、校准（含在线监测每72小时校准）
	5分
	缺一次记录扣1分；未按时校准导致数据异常扣3分
	

	三、药剂及耗材管理（10分）

	3.1 药剂投加 
	消毒药剂足量、连续投加，有投加记录
	5分
	无记录或记录造假扣5分；投加不足导致余氯不达标扣5分。
	

	3.2 药剂索证
	消毒药剂具备卫生许可证、安全评价报告等完整索证材料
	 5分
	缺少一项材料扣2分，缺少两项以上本项不得分 
	

	四、人员及管理（15分）

	4.1 人员配备及资质 
	不少于3人24小时在岗，持证上岗（培训合格证/上岗证）
	5分
	每少1人扣2分；人员无证上岗每人次扣1分 
	

	4.2运行日志及记录
	运行日志、监测记录、维修记录完整规范
	5分
	缺一日记录扣1分；记录造假扣5分 
	

	4.3 规章制度及安全
	制度上墙，安全防护装备齐全，无安全事故
	5分
	制度缺失扣2分；安全装备缺失扣2分；发生轻微安全事故本项0分 
	

	五、资料及迎检（10分）

	5.1 检测报告及执行报告
	按时提供第三方检测报告，按时上报排污许可月度/季度/年度执行报告
	5分
	每延迟1天扣1分；漏报一次扣5分 
	

	5.2 迎检配合
	配合甲方及上级主管部门检查，资料齐全
	5分
	检查时资料不齐或人员不配合，每次扣3分 
	

	总分
	100分
	
	


二、考核结果与付款挂钩标准

	季度考核得分
	付款比例
	备注

	90分（含）以上
	支付当期运维费的100%
	

	80分（含）—90分 
	支付当期运维费的95%
	扣减5%



	70分（含）—80分
	支付当期运维费的90% 
	扣减10%

	60分（含）—70分
	支付当期运维费的80% 
	扣减20%

	低于60分
	支付当期运维费的 50%，并限期整改；连续两个季度低于60分，甲方有权解除合同 
	


三、考核实施说明

1. 考核主体：甲方总务科或委托的第三方机构。

2. 考核周期：每季度一次，于次季度首月15日前完成。

3. 考核依据：日常巡查记录、在线监测数据、第三方检测报告、环保部门通报、现场检查情况等。

4. 异议处理：乙方对考核结果有异议的，应在3个工作日内向甲方书面提出，双方协商解决。协商不成的，按合同争议条款处理。

5. 整改要求：考核得分低于80分的，乙方应在5个工作日内提交整改报告，甲方监督整改落实情况。
第三章 评审办法（综合评分法）
评审办法前附表
	1
	资格审查
	供应商资格要求
	符合第二章“供应商须知”第1.4项规定

	2
	符合性
评审
	磋商报价
	符合第二章“供应商须知”第3.2.2项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定

	
	
	服务地点
	符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定

	
	
	服务期限
	符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“供应商须知”第1.3.4项规定

	
	
	磋商有效期
	符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定

	
	
	签字或盖章
	符合磋商文件规定

	
	
	其他实质性要求
	符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3
	分值构成
(总分100分)
	磋商报价：30分
技术标部分：65分

商务标部分：5分

	条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1
	磋商报价

（30分）
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×30%×100
注：1、磋商报价超过最高投标限价按无效投标处理。

评审时给予小型或微型企业10%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。供应商须提供中小企业声明函，否则不予认可。

磋商小组认为供应商的报价出现异常低价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

	3.2
	技术标部分（65分）
	运维方案

（10分）
	对供应商提供的整体运维服务方案进行评审，内容包含不限于在线监测运营、污水处理设施运营方案、污泥处置、设备维保、水质检测方案等；

（1）方案完整、逻辑非常严谨、层次分明、表达非常准确、合理可行、针对性强，得10分；

（2）方案较为完整、逻辑严谨、层次较为分明、表达较为准确、合理可行，针对性较强，得8分；

（3）方案较为完整、逻辑合理、层次较为分明、表达较为准确、基本合理可行、有针对性，得5分；

（4）方案不完整、逻辑不清晰、层次不分明、表达不准确、合理性差、针对性差，得2分；

未提供者不得分。

	
	
	备品备件、备机解决方案评价（10分）
	供应商根据项目需求提供备品备件、备机解决方案，方案内容包括但不限于备品备件准备情况、备机响应时间、备品备件更换方案、备品备件维保内容的响应程度；

（1）方案完整备品备件准备充足、备机响应快、更换方案可操作性强、对业务系统正常运行不造成影响、停机时间短、可实施性强、具有针对性得10分；

（2）方案完整备品备件准备较为充足、备机响应快、更换方案可操作性较强、对业务系统正常运行基本不造成影响、停机时间短、可实施性较强、具有针对性得8分；

（3）方案完整备品备件准备一般、备机响应较快、更换方案可操作性一般、对业务系统正常运行基本不造成影响、停机时间较短、可实施性尚可、针对性尚可，得5分；

（4）方案完整备品备件准备一般、备机响应较快、更换方案可操作性一般、对业务系统正常运行基本不造成影响、停机时间较短、可实施性一般、针对性一般，得2分；

未提供者不得分。

	
	
	组织机构设置、人员职责分工及人员培训方案（10分）
	对供应商提供的组织机构设置、人员职责分工及人员培训方案进行评审，要求组织机构设置合理，管理人员配备齐全、人员职责分工明确、人员经验丰富，人员培训方案切实可行。

（1）方案内容完整详实，思路清晰，方案合理性强、可执行性强，得10分； 

（2）方案内容较完整，思路基本清晰，合理性较强、可执行性较强，得8分；

（3）方案内容有缺失，思路不清晰，方案合理性和可执行性较一般，得5分；

（4）方案内容有缺失，思路不清晰，方案合理性和可执行性差，得2分；

未提供者不得分。

	
	
	档案的建立与管理方案(10分)
	对供应商提供的档案的建立与管理方案进行评审：
（1）档案分类精细化，制定规范的收集、整理、归档、查阅、销毁流程，实现电子化智能管理(含数据备份)与纸质化专柜存档双重保障，得10分;

（2）档案分类清晰，涵盖核心类别，管理流程规范，具备电子化存档与纸质化存档能力，数据追溯便捷，得8分;

（3）有基本档案分类及管理流程，分类不够细致，仅单一管理方式(电子化或纸质化)，追溯效率一般，得5分;

（4）档案制度不完善，无明确分类标准及管理流程，档案存放混乱，无法有效追溯，得2分;

未提供者不得分。

	
	
	突发状况应急预案

（10分）
	对供应商提供的突发状况应急预案进行评审内容包含不限于(停电、设备骤停、水质超标、管道泄漏、化学药剂泄漏、极端天气等)：

（1）应急响应分级清晰，处置流程精准，责任分工到位，全面、科学、合理，完全满足项目需求，得10分；

（2）应急响应流程、处置措施、责任分工较明确，内容较全面、详尽，能够满足项目需求，得8分;

（3）有基本应急处置思路，流程和措施不够细致，基本满足项目需求，得5分;

（4）仅罗列突发事件名称，无具体响应流程、处置措施及责任分工，得2分;

未提供者不得分。

	
	
	常见故障分析及预防措施

(8分)
	  对供应商提供的常见故障分析及预防措施方案进行评审：
梳理核心设备及工艺的所有常见故障，原因分析深度精准，预防措施针对性强，有具体的修复流程及维修时限，得8分;

覆盖核心设备及工艺主要常见故障，原因分析准确，预防措施具体可行，有基本故障修复流程及维修时限，得6分;

列出部分常见故障，有初步原因分析及预防措施，但针对性一般，修复流程模糊，得4分;

仅提及少量故障类型，原因分析笼统，预防措施缺乏可操作性，无修复流程，得2分;        未提供者不得分。

	
	
	运营期间的院内污水管网巡视方案（7分）
	对供应商提供的运营期间的院内污水管网巡视方案进行评审，应列出项目定期预防性巡检表、列出项目相关指标的监测内容及检测方式流程、列出各项指标检测设备配置等。
（1）方案内容完整详实、可实施性强，各项表格、设备及流程齐全，得7分;

（2）方案内容较为完整、可实施性较强，各项表格、设备及流程较为齐全，得5分;

（3）方案内容基本完整、可实施性一般，各项表格、设备及流程不太齐全，得3分;

（4）方案内容不完整、可实施性较差，各项表格、设备及流程不齐全、缺少内容较多，得1分;

未提供者不得分。

	3.3
	商务标部分（5分）
	团队人员

（3分）
	供应商拟派团队人员中，具有环保工程专业中级及以上职称证书的得3分（须在响应文件中附证书复印件或扫描件并加盖单位公章，否则不得分）。

	
	
	企业业绩

（2分）
	供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似项目业绩的，每提供一份得1分，最多得2分。
注：1、类似项目是指：与本项目采购内容相近或相似。2、须在响应文件中附中标通知书和合同复印件或扫描件并加盖单位公章，否则不得分。


1. 评审方法
本次评审采用综合评分法。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后磋商报价由低到高顺序排列。评审得分且最后磋商报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1资格评审标准：见评审办法前附表
2.1.2符合性评审标准：见评审办法前附表
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）磋商报价：见评审办法前附表；
（2）技术标部分：见评审办法前附表；
（3）商务标部分：见评审办法前附表；

2.2 磋商基准价计算
 磋商基准价计算方法：见评审办法前附表。
2.2.3 评分标准
（1）磋商报价评分标准：见评审办法前附表；
（2）技术标部分评分标准：见评审办法前附表；
（3）商务标部分评分标准：见评审办法前附表；

3. 评审程序
3.1 初步评审
3.1.1磋商小组依据本章第1、2款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，磋商小组应当否决其投标。
3.1.2响应文件报价出现前后不一致的， 按照下列规定修正：
（1）响应文件中磋商函附录内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商函附录为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商函附录的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2政府采购异常低价审查 

3.2.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

3.2.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
3.3 详细评审
3.3.1 磋商小组按本章第3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评审得分。
（1）按本章第3.1目规定的评审因素和分值对磋商报价计算出得分A；

（2）按本章第3.2目规定的评审因素和分值对技术标部分计算出得分B；

（3）按本章第3.3目规定的评审因素和分值对商务标部分计算出得分C；

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.3.3 供应商得分=A+B+C；供应商最终得分为所有评委打分汇总之后的算术平均值。
3.4 响应文件的澄清和补正
3.4.1在评审过程中，磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。  

3.4.2 澄清、说明和更正不得改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明和更正属于响应文件的组成部分。
3.4.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.5 评审结果
3.5.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。
3.5.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

第四章  服务内容及要求

一、项目简要说明
1、消毒设备为日处理污水1200吨消毒设备，消毒方法采用含氯消毒剂消毒。

2、对污水处理站现有配套设施进行维修保养、运营操作和在线监测，确保污水达标排放。

3、合同到期后，须将医院原有消毒设备等固定资产上交医院，或者转交下次招标中标方。

4、运维方提供污水处理站所需要的消毒药剂，并提供符合卫生监督管理局要求的索证材料：索证材料包括消毒产品生产企业卫生许可证和卫生许可批件或卫生安全评价报告。卫生安全评价报告包括标签（铭牌）、说明书、检验报告结论、国产产品生产企业卫生许可证、进口产品生产国（地区）允许生产销售的证明文件及报关单。

5、运维方提供有资质第三方的监测报告，具体监测内容和周期按排污许可证以及卫生主管部门最新要求检测。

6、污水达标排放，如超标排放被环保局及主管部门罚款，罚金将从运维费中扣除，并追究承包方相关法律责任。

7、接受院方日常监督，配合院方完成上级主管部门各种检查工作。

8、中标后服务过程中提供污水处理站相关资料，该资料能够满足医院等级评审及上级主管部门检査要求。

①拟派不少于3人24小时待岗负责污水处理工作，有污水处理相关证书，上岗前经过相关知识培训合格，有培训资料和培训合格证或上岗证，需提供为其缴纳的社保证明（提供社保部门出具的证明或网上查询页面截图）。

②有污水处理站处理工艺流程资料。

③污水处理系统设施设备运转正常，有运行日志与监测记录。

④有污水处理管理规章制度和岗位职责。

⑤有安全防护规定及配备安全防护装备。

9、在线监测需维护的内容包括:室外采样管路清洗、清淤；室内管路清洗、采水泵维护；阀门清洗(清洗后无堵塞渗漏)；取样泵检查(取样泵无堵塞渗漏)；取样系统检查(确保系统能够正常取样)；数采仪检查(数据能够按要求发送)；通讯检查(确保数据上传通道畅通)；按钮开关检查；接地检查；温湿度仪检查；各项分析仪维护(检查数据传输、信号传输及各模块是否正常、及时更换药剂、每72小时自动分析仪零点和量程校正)；免费更换耗材及易损件。

10、在线视频监控维护：该视频监控设施已与省级、市级生态环境部门联网，对该视频监控设施的摄像机及硬盘日常维护，该视频监控所需的网络专线费用由中标方提供。

二、污水处理站运营服务清单

	检修、维护及更换部位
	工程量

	预处理系统
	格栅的检修、维护及更换
	1套

	
	调节池的清污
	1次/年

	
	提升泵的检修、维护及更换
	3台

	化粪池
	填料及支架的检修、维护及更换
	整体

	格栅池 调节池
	设备的检修、维护及更换
	整体

	
	填料及支架的检修、维护及更换
	1套

	曝气池
	填料及支架的检修、维护及更换
	整体

	沉淀池
	填料及支架的检修、维护及更换
	整体

	污水处理系统
	污泥泵的检修、维护及更换
	整体

	消毒系统
	消毒加药系统的检修、维护及更换
	2套

	在线系统
	在线检测（视频）设备的检修、维护及更换
	整体

	系统内所有管道、阀门及配电系统的检修、维护及更换
	1套

	污水处理站检测
	废水的例行检测
	依据排污许可证

	排污许可季度及年度执行报告例行检测及上报
	4次/年

	企业环境信息依法披露系统
	临时披露按照实际情况（发生即披露），年度报告1次/年

	应急预案编制
	根据院方需要编制及变更环境应急预案

	排污许可证
	根据院方需要变更、管理排污许可证


三、其他要求

1、污水处理在线监控设备由专业技术人员专职负责，在出现故障后，须在30分钟内给予响应，2小时内到场，12个小时内解决问题，并同时向环保部门报备。如12个小时内解决不了污水处理在线监控设备故障，应提供备用污水处理在线监控设备，备用设备应具有中华人民共和国计量器具型式批准证书或国际权威计量认证机构的批准证书。负责免费提供有资质的第三方每年对流量计、PH计及数采仪数据传送的校准证书。

2、负责污水处理站所有设备的日常维护运营，所有设备在合同期内因故障需维修时免费维修及免费更换配件，因故障无法维修更换新设备费用由运维方承担。

3、建立完善的设备档案

设备档案包括技术资料、运行记录、维修记录三个部分。第一部分是设备的说明书、图纸资料、出厂合格证明、安装记录、安装及试运行阶段的修改洽谈记录、验收记录等。这些资料是运行及维护人员了解设备的基础。第二部分是对设备每日运行状况的记录，由运行操作人员填写。如每台设备的每日运行时间、运行状况、累计运行时间，每次加药的时间，数量，故障发生的时间及详细情况，易损件的更换情况等。第三部分是设备维修档案，包括大、中修的时间，维修中发现的问题、处理方法等。由维修人员及设备管理技术人员填写。设备使用了一段时间以后，必须进行小修、中修或大修。

注:以上内容为实质性内容，不允许负偏离。
第五章  合同条款及格式

（以实际签订为准）
平顶山市第一人民医院污水
处理站运营承包合同
甲方：平顶山市第一人民医院
乙方：
依据《中华人民共和国民法典》、《医院污水处理技术指南》、《医疗机构水污染物排放标准》DB41/2555-2023等相关法律法规，甲乙双方就甲方污水处理站运营，签订本承包合同。 
一、运营承包原则和设施处理水量：

甲方委托乙方对甲方工作区内的污水处理及相关设施进行费用总承包的专业化运营，乙方自主经营，自负盈亏，承担委托责任，保证污水处理设施的正常运行及污水达标排放。

设施处理水量：1200m3/d(今后如水量有变化，双方另行协商)。

运营期限：

合同期限为二年，自     年  月   日到   年   月   日。
支付方式

合同成交价含税为      元/年。每季度支付一次，支付金额按考核细则的考核结果进行支付。合同到期后甲乙双方检测污水处理站设备，运行正常且污水检测达标排放，甲方支付最后一季度款项。每次付款前，乙方需先向甲方提供符合甲方财务要求的增值税专用发票。
四、乙方运营承包内容及要求： 
1、消毒设备为日处理污水1200吨消毒设备，消毒方法采用含氯消毒剂消毒。

2、对污水处理站现有配套设施进行维修保养、运营操作和在线监测，确保污水达标排放。

3、合同到期后，须将医院原有消毒设备等固定资产上交医院，或者转交下次招标中标方。

4、乙方提供污水处理站所需要的消毒药剂，并提供符合卫生监督管理局要求的索证材料：索证材料包括消毒产品生产企业卫生许可证和卫生许可批件或卫生安全评价报告。卫生安全评价报告包括标签（铭牌）、说明书、检验报告结论、国产产品生产企业卫生许可证、进口产品生产国（地区）允许生产销售的证明文件及报关单。

5、乙方提供有资质第三方的监测报告，具体监测内容和周期按排污许可证以及卫生主管部门最新要求检测。

6、污水达标排放，如超标排放被环保局及主管部门罚款，罚金将从运维费中扣除，并追究承包方相关法律责任。

7、接受院方日常监督，配合院方完成上级主管部门各种检查工作。

8、服务过程中提供污水处理站相关资料，该资料能够满足医院等级评审及上级主管部门检査要求。

①拟派不少于3人24小时待岗负责污水处理工作，有污水处理相关证书，上岗前经过相关知识培训合格，有培训资料和培训合格证或上岗证，需提供为其缴纳的社保证明（提供社保部门出具的证明或网上查询页面截图）。

②有污水处理站处理工艺流程资料。

③污水处理系统设施设备运转正常，有运行日志与监测记录。

④有污水处理管理规章制度和岗位职责。

⑤有安全防护规定及配备安全防护装备。

9、在线监测需维护的内容包括:室外采样管路清洗、清淤；室内管路清洗、采水泵维护；阀门清洗(清洗后无堵塞渗漏)；取样泵检查(取样泵无堵塞渗漏)；取样系统检查(确保系统能够正常取样)；数采仪检查(数据能够按要求发送)；通讯检查(确保数据上传通道畅通)；按钮开关检查；接地检查；温湿度仪检查；各项分析仪维护(检查数据传输、信号传输及各模块是否正常、及时更换药剂、每72小时自动分析仪零点和量程校正)；免费更换耗材及易损件。

10、在线视频监控维护：该视频监控设施已与省级、市级生态环境部门联网，对该视频监控设施的摄像机及硬盘日常维护，该视频监控所需的网络专线费用由中标方提供。

五、污水处理站运营服务清单

	检修、维护及更换部位
	工程量

	预处理系统
	格栅的检修、维护及更换
	1套

	
	调节池的清污
	1次/年

	
	提升泵的检修、维护及更换
	3台

	化粪池
	填料及支架的检修、维护及更换
	整体

	格栅池 调节池
	设备的检修、维护及更换
	整体

	
	填料及支架的检修、维护及更换
	1套

	曝气池
	填料及支架的检修、维护及更换
	整体

	沉淀池
	填料及支架的检修、维护及更换
	整体

	污水处理系统
	污泥泵的检修、维护及更换
	整体

	消毒系统
	消毒加药系统的检修、维护及更换
	2套

	在线系统
	在线检测（视频）设备的检修、维护及更换
	整体

	系统内所有管道、阀门及配电系统的检修、维护及更换
	1套

	污水处理站检测
	废水的例行检测
	依据排污许可证

	排污许可季度及年度执行报告例行检测及上报
	4次/年

	企业环境信息依法披露系统
	临时披露按照实际情况（发生即披露），年度报告1次/年

	应急预案编制
	根据院方需要编制及变更环境应急预案

	排污许可证
	根据院方需要变更、管理排污许可证


六、其他要求

1、污水处理在线监控设备由专业技术人员专职负责，在出现故障后，须在30分钟内给予响应，2小时内到场，12个小时内解决问题，并同时向环保部门报备。如12个小时内解决不了污水处理在线监控设备故障，应提供备用污水处理在线监控设备，备用设备应具有中华人民共和国计量器具型式批准证书或国际权威计量认证机构的批准证书。负责免费提供有资质的第三方每年对流量计、PH计及数采仪数据传送的校准证书。

2、负责污水处理站所有设备的日常维护运营，所有设备在合同期内因故障需维修时免费维修及免费更换配件，因故障无法维修更换新设备费用由运维方承担。

3、建立完善的设备档案

设备档案包括技术资料、运行记录、维修记录三个部分。第一部分是设备的说明书、图纸资料、出厂合格证明、安装记录、安装及试运行阶段的修改洽谈记录、验收记录等。这些资料是运行及维护人员了解设备的基础。第二部分是对设备每日运行状况的记录，由运行操作人员填写。如每台设备的每日运行时间、运行状况、累计运行时间，每次加药的时间，数量，故障发生的时间及详细情况，易损件的更换情况等。第三部分是设备维修档案，包括大、中修的时间，维修中发现的问题、处理方法等。由维修人员及设备管理技术人员填写。设备使用了一段时间以后，必须进行小修、中修或大修。

七、甲方责任： 
    1、按合同约定及时向乙方支付维护承包款。

2、帮助乙方协调甲方内部工作关系。
甲方对乙方的管理人员进行监督，对乙方人员违反甲方纪律及操作规程有权提出干涉。
八、乙方责任： 

1、每月、季度或年度环保主管部门要求申报和提供的年检等相关环保资料，由乙方负责填报和组织，甲方应积极配合。

2、乙方属于本合同指向设备的直接责任人，负责对承包范围内设备的日常维护检修管理工作；

3、乙方须及时向甲方有关管理部门汇报工作中存在的问题，并及时解决。设备在使用过程中，无论何时发生故障，必须随叫随到，快速处理。  

4、如因维护、保养不当造成消防事故、人身事故或设备事故，造成的损失由乙方承担全部责任。

5、乙方须严格按照甲方要求进行设备维护检修工作，在维护检修工作中应严格遵守甲方制订的各项操作规程和规章制度，保证维护检修工作的质量和安全。

6、乙方的管理人员应遵循甲方的有关纪律和规章制度，按甲方的管理条例工作。

7、乙方在设备检修、维护工作中要做到“工完场净”。

九、违约责任：
1、 污水超标排放责任

（1）因乙方原因导致排放污水不符合《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）及排污许可证要求的，每发生一次，甲方有权扣减当期运维费 5000元。

（2）同一季度内累计发生2次及以上超标排放的，甲方有权额外扣减当期运维费的 10%。

（3）因超标排放被生态环境主管部门或卫生健康主管部门行政处罚的，罚金全额由乙方承担，甲方有权从应付运维费中直接扣除；同时，每发生一次行政处罚，乙方应向甲方支付违约金 20000元。

（4）一个合同年度内累计发生2次及以上行政处罚，或单次罚款金额超过5万元的，甲方有权单方解除合同，乙方还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2、 在线监控设备故障响应违约责任

乙方未能在合同约定的时限内（30分钟响应、2小时到场、12小时解决问题或提供备用设备）履行义务的，每发生一次，甲方有权扣减运维费 2000元。若因此导致数据缺失或超标无法及时发现并造成环保处罚的，乙方承担全部罚款及损失。

3、 人员配备不足违约责任

乙方未按合同约定保证不少于3人24小时在岗的，每发现一次，甲方有权扣减运维费 1000元。累计发现3次以上的，甲方有权单方解除合同。

4、 未按要求提供监测报告或资料责任

乙方未按合同约定的频次、内容提供第三方检测报告或污水处理站运行资料的，每缺少一项，扣减运维费 2000元。逾期超过15日仍未提供的，视为根本违约，甲方有权解除合同。

5、 设备维护及更换责任

乙方未按合同约定对设备进行维护保养，或因乙方操作不当导致设备损坏的，乙方应自行承担维修或更换费用，同时每发生一次甲方有权扣减运维费 3000元。因设备故障未及时修复导致污水超标排放或停运的，按第九、1、（1）和九、1、（2）条合并处理。

6、 合同解除后的处理

因乙方违约导致合同解除的，乙方应在7日内完成现场清理、设备移交（保证设备完好）及全部运行资料移交。逾期未完成的，每逾期一日向甲方支付违约金 2000元。甲方有权另行委托第三方接管，产生的费用由乙方承担。

十、合同终止：

A、在以下情况之一甲方有权以书面形式通知乙方终止合同： 
　　1、甲方提供有关产权变更证明。

2、甲方由于不可抗力的原因无法履行合同。 

3、乙方严重违约致使合同无法继续履行。

B、在以下情况之一乙方有权以书面形式通知甲方终止合同： 
　　1、业权变更。 
　　2、乙方由于不可抗力原因无法履行合同。
 十一、其它约定事项： 

1、合同未尽事宜双方友好协商解决。 

2、合同到期后，若甲方未有新中标单位提供服务，乙方继续提供服务时，本合同继续有效，直至新中标单位产生为止。
3、本合同执行过程中，若发生争议，由双方协商解决，协商不成时，提交甲方所在地有管辖权的法院解决。 

本合同一式陆份，甲方伍份，乙方壹份，自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖甲乙双方公章（或合同章）之日起生效。
甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：            法定代表人或授权代表：                            

联系电话：                        联系电话：       

日期：                            日期：     

附件一：考核细则
一、污水处理站运维服务季度考核表

	考核项目
	考核内容
	分值
	评分标准
	扣分/得分

	一、出水达标（40分）

	1.1常规指标达标
	COD、氨氮、PH、余氯、粪大肠菌群等指标符合DB41/2555-2023及排污许可证要求
	30分
	每发生一项一次不达标扣10分；扣完为止。以甲方抽检或第三方检测报告为准 
	

	1.2在线数据有效性
	在线监测数据完整、有效，无异常缺失
	10分
	每缺失1天有效数据扣2分；因乙方原因导致数据缺失或失真，每次扣5分 
	

	二、设备运维（25分）

	2.1设备运行状态
	所有设备（格栅、提升泵、曝气、加药、在线监测等）运行正常
	10分
	每发现一台设备非计划停运超过24小时扣3分；停运超过72小时本项不得分
	

	2.2 故障响应及维修
	故障响应及时，按合同时限修复或提供备用设备
	10分
	响应超时每次扣2分；未在12小时内解决且未提供备用设备，每次扣5分 
	

	2.3 预防性维护
	按计划进行设备巡检、清洗、校准（含在线监测每72小时校准）
	5分
	缺一次记录扣1分；未按时校准导致数据异常扣3分
	

	三、药剂及耗材管理（10分）

	3.1 药剂投加 
	消毒药剂足量、连续投加，有投加记录
	5分
	无记录或记录造假扣5分；投加不足导致余氯不达标扣5分。
	

	3.2 药剂索证
	消毒药剂具备卫生许可证、安全评价报告等完整索证材料
	 5分
	缺少一项材料扣2分，缺少两项以上本项不得分 
	

	四、人员及管理（15分）

	4.1 人员配备及资质 
	不少于3人24小时在岗，持证上岗（培训合格证/上岗证）
	5分
	每少1人扣2分；人员无证上岗每人次扣1分 
	

	4.2运行日志及记录
	运行日志、监测记录、维修记录完整规范
	5分
	缺一日记录扣1分；记录造假扣5分 
	

	4.3 规章制度及安全
	制度上墙，安全防护装备齐全，无安全事故
	5分
	制度缺失扣2分；安全装备缺失扣2分；发生轻微安全事故本项0分 
	

	五、资料及迎检（10分）

	5.1 检测报告及执行报告
	按时提供第三方检测报告，按时上报排污许可月度/季度/年度执行报告
	5分
	每延迟1天扣1分；漏报一次扣5分 
	

	5.2 迎检配合
	配合甲方及上级主管部门检查，资料齐全
	5分
	检查时资料不齐或人员不配合，每次扣3分 
	

	总分
	100分
	
	


二、考核结果与付款挂钩标准

	季度考核得分
	付款比例
	备注

	90分（含）以上
	支付当期运维费的100%
	

	80分（含）—90分 
	支付当期运维费的95%
	扣减5%



	70分（含）—80分
	支付当期运维费的90% 
	扣减10%

	60分（含）—70分
	支付当期运维费的80% 
	扣减20%

	低于60分
	支付当期运维费的 50%，并限期整改；连续两个季度低于60分，甲方有权解除合同 
	


三、考核实施说明

1. 考核主体：甲方总务科或委托的第三方机构。

2. 考核周期：每季度一次，于次季度首月15日前完成。

3. 考核依据：日常巡查记录、在线监测数据、第三方检测报告、环保部门通报、现场检查情况等。

4. 异议处理：乙方对考核结果有异议的，应在3个工作日内向甲方书面提出，双方协商解决。协商不成的，按合同争议条款处理。

5. 整改要求：考核得分低于80分的，乙方应在5个工作日内提交整改报告，甲方监督整改落实情况。
第六章  响应文件格式
平顶山市第一人民医院未来路院区污水处理站运营维护

项目（二次）
竞争性磋商响应文件

项目编号：
供应商：                              （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日  期：        年        月        日

一、磋商函及磋商函附录
（一）磋商函
___________________________（采购人名称）：
1．我方已仔细研究了平顶山市第一人民医院未来路院区污水处理站运营维护项目（二次）竞争性磋商文件的全部内容，我单位提交的竞争性磋商响应文件中首次磋商报价为人民币（大写）__________（小写）__________元。
2．我方承诺在竞争性磋商文件规定的磋商有效期内不修改、撤销响应文件。磋商有效期为响应文件递交截止之日起60日历天。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同项目。
   （4）我方承诺将按照竞争性磋商文件的具体规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。
4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5．__________________________（其他补充说明）。
供应商：__________________________（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

联系人：                         

联系电话：                

电子邮箱：                                      

日期：_____年_____月_____日

（二）磋商函附录
	序号
	项目名称
	平顶山市第一人民医院未来路院区污水处理站运营维护项目（二次）

	1
	供应商名称
	

	2
	首次磋商报价
	小写：       元
大写：       

	3
	投标内容
	

	4
	服务地点
	

	5
	服务期限
	

	6
	质量要求
	

	7
	磋商有效期
	

	8
	备注
	


供应商：________________________（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：_______（签字或盖章）
日期：_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明
供应商名称：_______________________

单位性质：_______________________

地址：_______________________

成立时间：_________年________月________日
经营期限：_______________________

姓名：_________ 性别：_________年龄：_________职务：_________

系_______________________（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证
                          供应商：_______________________（电子签章）
日 期：____年____月____日
三、授权委托书（如有）

本人      （姓名）系______________________（供应商名称）的法定代表人，现委托______________________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改平顶山市第一人民医院未来路院区污水处理站运营维护项目（二次）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。              

委托期限： 
。
  代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证、委托代理人身份证
供应商：______________________（电子签章）
法定代表人：______________________（签字或盖章）
委托代理人：______________________（签字或盖章）
日 期： _____年_____月_____日
四、资格证明文件 

附供应商资格要求中所有资料的原件扫描件，其中营业执照提供扫描件或复印件，也可提供电子营业执照。

五、技术标部分

（各供应商根据本磋商文件相关要求，结合实际情况自行编写，格式自拟）
六、商务标部分
七、投标承诺函

致_______________________（采购人及采购代理机构）
我公司作为本次采购项目的供应商，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：
一、完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对竞争性磋商文件有异议，已经在响应文件递交截止时间届满前依法进行维权，不存在对竞争性磋商文件有异议同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
三、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位的人员及政府采购法规定的应当回避的人作为代理人的行为。
五、响应文件中提供的能够给予贵单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
六、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合竞争性磋商文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。
七、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
（一）磋商有效期内撤销响应文件的；
（二）在采购人确定供应商以前放弃中标候选资格的；
（三）由于供应商的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同；
（四）由于供应商的原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金（如有）；
（五）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；
（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（七）磋商有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
  由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
  本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
            供  应  商：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日   期：   年   月   日

八、供应商认为需要提交的其他材料
附件-1               中小企业声明函（工程、服务）（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（平顶山市第一人民医院）的（平顶山市第一人民医院未来路院区污水处理站运营维护项目（二次）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
.......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
企业名称（电子签章）：                
              日期：        年       月       日
附件-2
残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__平顶山市第一人民医院____单位的_平顶山市第一人民医院未来路院区污水处理站运营维护项目（二次）_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      单位名称（电子签章）：
                                      日  期：
附件3
监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按实际情况填空）：

本单位为直接投标人提供本单位服务。

本单位            （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：
                                              日  期：

关于印发中小企业划型标准规定的通知（非响应文件格式）
工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

全流程电子化交易注意事项（非响应文件格式）
电子化交易项目响应文件是响应、供应商（以下简称“供应商”）通过中心响应文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版响应文件。（电子化响应文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化响应文件，需仔细阅读以下条款。
一、电子化投标
（一）网上投标保证金的缴纳
1、递交形式: 供应商的投标保证金必须通过供应商基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易供应商或供应商诚信库中的账户）。
2、供应商缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。
3、供应商在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在响应文件中，作为缴纳保证金的依据。
4、供应商应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因供应商操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由供应商自行承担后果。
5、未中标供应商的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给供应商。
（二）电子化响应文件的签章
1、供应商在生成电子化响应文件后，应对电子化响应文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
2、竞争性磋商文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化响应文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化响应文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。
（三）电子化响应文件的格式及上传投标
1、供应商所上传的电子化响应文件，应是通过中心响应文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版响应文件。生成的电子版响应文件包含用于响应文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的响应文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。
注：（1）供应商投报多个标段的，根据标段制作各个标段的响应文件后上传
2、电子化响应文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化响应文件将不予接收。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化响应文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，响应文件未在投标截止时间前成功上传的，其响应文件不予接收。
（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标
1、电子化响应文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化响应文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对响应文件进行再次解密。
2、电子化响应文件解密异常的处理
如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系中介服务机构说明。响应文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）首先由技术人员进行问题排查。
（2）经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致响应文件无法解密的，该响应文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。
（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成响应文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。
3、待所有供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。
4、评标时，磋商小组对电子化响应文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至磋商小组。
5、如磋商小组对需要回复的供应商回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。
6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。


