平顶山市第一人民医院未来路院区净化机组及新风系统全保项目                          竞争性磋商文件
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竞争性磋商文件
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第一章、竞争性磋商公告
【平公资采2026822号】平顶山市第一人民医院未来路院区净化机组及新风系统全保项目竞争性磋商公告
项目概况

平顶山市第一人民医院未来路院区净化机组及新风系统全保项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）获取磋商文件，并于2026年08月25日09时00分（北京时间）前上传响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：平采招标-2026-114
2、项目名称：平顶山市第一人民医院未来路院区净化机组及新风系统全保项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：800000.00元，最高限价：800000.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2026822号 -1     
	平顶山市第一人民医院未来路院区净化机组及新风系统全保项目
	800000.00
	800000.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：平顶山市第一人民医院未来路院区净化机组及新风系统维保及过滤器更换服务，具体内容详见磋商文件。

5.2、资金来源及落实情况：自筹资金，已落实。

5.3、服务期限：以合同签订日期为起始日，为期2年。

5.4、质量要求：质量验收时按国家现行有关标准和供应商投标时所承诺技术标准执行。
5.5、服务地点：平顶山市第一人民医院未来路院区。
6、合同履行期限：同服务期限。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：否。

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/。
3、本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的企业营业执照（或电子营业执照）或其他证明材料。

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）

3.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）

3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）

3.6、本项目不允许分包、转包；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）

3.7、供应商应保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因弄虚作假所引起的一切法律后果。（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）

3.8、供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站“失信被执行人”名单、“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”名单、“中国政府采购网”网站“政府采购严重违法失信行为”名单。（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）
注：1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。采购人、采购代理机构，通过“中国执行信息公开网”网站查询“失信被执行人”，通过“信用中国”网站查询“重大税收违法失信主体”；通过“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为”，如有不良情况，拒绝参与本项目政府采购活动。

2、本项目资格审查方式：资格后审。

3、如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。
三、获取磋商文件
1、时间：2026年08月03日至2026年08月24日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）

3、方式：本项目只接受网上报名，不接受其他形式报名。潜在供应商报名需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）“交易主体登录”入口进入交易系统进行报名。
4、磋商文件售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2026年08月25日09时00分（北京时间）

2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）电子交易系统

五、开标时间及地点

1、时间：2026年08月25日09时00分（北京时间）

2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）电子交易系统。

六、发布公告的媒介及招标公告期限


本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1、本次开标全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）

2、投标人或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向招标人、招标代理机构、监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

3、对小微企业的给予价格扣除，详见招标文件正文。（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）

4、监督单位：平顶山市财政局

联系方式：0375-2627595

监督单位：平顶山市卫生健康委员会

联系人：易先生

电话：0375-4976018

监督单位：中共平顶山市第一人民医院纪律检查委员会

统一社会信用代码：12410400416845373A

联系电话：0375-3383077

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息


名称：平顶山市第一人民医院

地址：平顶山市新城区未来路

联系人：窦先生

联系方式：0375-3383081 

2.采购代理机构信息

名称：河南荣达工程咨询有限公司

地址：郑州高新技术产业开发区莲花街316号3号楼7层26号

联系人：陶金路

联系方式：15093885121  

3、项目联系方式：

项目联系人：陶金路
联系方式：15093885121 
2026年07月31日
第二章、供应商须知及前附表

供应商须知前附表

	序号
	内容、要求

	1
	1、项目编号：平采招标-2026-114 

2、项目名称：平顶山市第一人民医院未来路院区净化机组及新风系统全保项目

3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：800000.00元，最高限价：800000.00元

序号

包号

包名称

包预算（元）

包最高限价（元）

1

平公资采2026    -1 

平顶山市第一人民医院未来路院区净化机组及新风系统全保项目

800000.00

800000.00

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：平顶山市第一人民医院未来路院区净化机组及新风系统维保及过滤器更换服务，具体内容详见磋商文件。

5.2、资金来源及落实情况：自筹资金，已落实。

5.3、服务期限：以合同签订日期为起始日，为期2年。

5.4、质量要求：质量验收时按国家现行有关标准和供应商投标时所承诺技术标准执行。

5.5、服务地点：平顶山市第一人民医院未来路院区。

6、合同履行期限：同服务期限。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：否。

	2
	采购项目属性（货物、服务、工程）：服务

	3
	是否专门面向中小企业：否

	4
	是否接受联合体投标：否

	5
	分   包、转   包：  不允许

	6
	服务要求：符合“第五章、服务内容及服务要求。”

	7
	所属行业：其他未列明行业。

	8
	履约保证金：不收取。

	9
	质量保证金：不收取。

	10
	投标保证金：不收取。

	11
	中标或成交供应商合同签订方式可选择在线签订（在公共资源交易中心网站进行）

	12
	资格审查主体
	□公开招标（采购人和采购代理机构）。

☑非公开招标（评标委员会）。

	13
	资格审查条件：具备招标公告“二、申请人的资格要求”规定的条件。

	14
	1、投标报价及费用：

1.1、本项目投标应以人民币报价。

1.2、最高投标限价：800000.00元

注：超过最高投标限价的投标报价为无效投标，供应商的投标报价均超过最高投标限价，采购人不能支付的，按废标处理。

代理服务费：

招标代理服务费：按照河南省招标代理服务收费指导意见（豫招协【2023】002号）等相关规定计取，为13600元，由成交人在成交公告发布后一次性足额向代理机构支付。请供应商参照此项费用，酌情报价。

	15
	现场踏勘或标前答疑：本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。供应商如果需要，可以自行现场踏勘。

	16
	服务期限：以合同签订日期为起始日，为期2年。

	17
	采购范围：磋商文件及采购人要求范围内的全部内容。

	18
	响应文件格式及上传方式 ：

1、生成的电子版响应文件中的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）上传至平顶山市公共资源交易中心交易系统。

2、开标时，由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化响应文件进行解密。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化响应文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，响应文件未在投标截止时间前成功上传的，其响应文件不予接收。

	19
	响应文件上传截止时间：2026年08月25日09时00分

	20
	响应文件上传地点：《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统

	21
	开标时间：2026年08月25日09时00分
开标地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中。

注：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密响应文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

	22
	评标办法：采用综合评分法。

	23
	成交公告及成交通知书：由采购人授权评标委员会直接确定3名成交候选供应商。评审结束后，采购代理机构在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》发布成交公告。

	24
	签订合同：成交通知书发出后 30 日内。

	25
	采购资金来源：自筹资金。

	26
	付款方式：本合同总金额包含维保服务费用及过滤器产品费用两部分，均以每6个月为一个支付周期进行支付：

1.维保服务费用按每6个月为一个支付周期进行支付。每周期届满后，乙方向甲方提交该周期维保记录及合法有效发票，经甲方审核确认后，甲方向乙方支付合同总额中维保服务费用部分的25%。

2.过滤器费用每6个月据实结算一次，结算数量以甲乙双方共同签字确认的货物验收单中记载的实际验收合格数量为准，单价按乙方响应文件中的分项报价执行。

3.本合同累计支付金额不得超过合同约定总金额。

	27
	竞争性磋商响应文件有效期：投标截止期结束后90日。成交供应商的响应文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。

	28
	一、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用竞争性磋商采购方式的政府采购项目，在公告磋商文件结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未磋商文件人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。

二、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：   

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

三、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入磋商文件，鼓励磋商文件供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

四、落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

五、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

六、提供关于符合本国产品标准的声明函
1、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。评标委员会在评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。投标报价评分
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	河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
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	平顶山市政府采购项目已实行四方信用评价功能，各方主体请登录“平顶山市政府采购网”按照评价要求进行客观公正的评价。

1.采购人评价指标

评价主体:中标、成交供应商。

评价节点:合同履约完成后。

2.对中标、成交供应商评价指标

评价主体为:采购人。

评价节点:合同履约完成后。

3.评审专家评价指标

评价主体为:采购人、代理机构。

评价节点:项目评审结束后。

4.代理机构评价指标

评价主体为:采购人、评审专家、供应商。

评价节点:项目评审结束后。
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	本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读磋商文件，并注意以下事项。

1.投标人应按磋商文件规定编制、提交电子响应文件。

2.本项目投标人不用再提供纸质响应文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子响应文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子响应文件的制作

4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统下载“平顶山响应文件制作系统”，按磋商文件要求制作电子响应文件。

电子响应文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

4.2 投标人须将磋商文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的磋商文件，按标段制作电子响应文件，并按磋商文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

5.加密电子响应文件的提交

5.1加密电子响应文件应在磋商文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子响应文件应按标段分别提交。

“不见面”开标注意事项：

1、招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

2、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成响应文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的响应文件不予接收。

3、如出现投标人的电子响应文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。响应文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是响应文件自身问题导致响应文件无法解密的，该响应文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成响应文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

4、所有响应文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对响应文件进行解密的，其响应文件不予接收。

6、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。
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	根据政府采购相关规定，文件中明确不接受进口产品的，不得投报进口产品。
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	1、质疑提出：

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字)，由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

（2）质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

（3）投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址：同采购公告采购人和采购代理机构联系人信息。

3、质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关监督部门提起投诉。

	34
	解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除磋商文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当磋商文件与磋商文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。
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	未尽事宜按国家有关规定执行。


一、总则

1、项目概况
1.1项目名称：平顶山市第一人民医院未来路院区净化机组及新风系统全保项目

1.2 采购内容：平顶山市第一人民医院未来路院区净化机组及新风系统维保及过滤器更换服务，具体内容详见磋商文件。
1.3资金来源：自筹资金。

2、采购方式及标包划分

2.1 采购方式：见供应商须知前附表

2.2 标包划分：见供应商须知前附表

3、服务期限与质量要求
3.1 服务时间：见供应商须知前附表
3.2 质量要求：见供应商须知前附表
4、供应商资格要求
4.1供应商应具备承担本项目的资格条件：具备竞争性磋商公告“二、申请人的资格要求”规定的条件。
4.2 供应商不得存在下列情形：
4.2.1 与采购人存在利害关系且可能影响磋商公正性；

4.2.2 与本磋商项目的其他供应商为同一个单位负责人；

4.2.3 与本磋商项目的其他供应商存在控股、管理关系；

4.2.4 为本磋商项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

4.2.5 为本磋商项目的采购代理机构；

4.2.6 供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标，或在投标中弄虚作假的；

4.2.7 法律法规规定的其他情形。
5、 磋商报价
5.1供应商可根据企业具体情况及本磋商文件规定的服务内容在合理范围内进行报价。本项目的磋商报价为综合价格，所有磋商文件中列出的及隐含的为完成合同所需要的一切责任和义务等费用都应在内。包括合同实施过程中不可预见的各项费用及可能的风险，不再有报价以外的任何附加费用。未列入或者没有填写的项目费用视为已在相关项目的价格中。
5.2如报价表中的大写报价和小写报价不一致的，以大写报价为准；总价报价与单价报价不一致的，以单价报价为准修正总价，但单价报价小数点有明显错误的除外；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
5.3 所有投标报价均以人民币元为计算单位。磋商报价是以人民币元为单位的综合报价，供应商应根据本项目最高投标限价， 结合本项目实际情况，提出不高于最高限价的报价。任何有选择性的报价将不予接受，每轮只许有一个报价。 
5.4磋商过程供应商需二轮报价（首次报价、最终报价），报价由维保部分和过滤器更换部分组成。
5.5 供应商提交最终报价时仅填报合计总价(维保部分+过滤器更换部分)。

5.5.1最终报价“维保部分及过滤器更换报价明细表”中对应金额均不得超出响应文件所载的初次报价明细金额；

5.5.2中标人应在签订合同时，提供“维保部分及过滤器更换部分最终报价明细"作为合同附件报送采购人。
6、投标费用
供应商应承担响应文件编制与递交所涉及的一切费用，采购人和招标代理机构对上述费用均不承担任何责任。
7、投标有效期
7.1投标有效期：投标截止期结束后90日。成交供应商的响应文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。
7.2在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要向供应商提出延长有效期的要求。供应商可以拒绝这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的供应商不能要求也不允许修改其响应文件，但需要相应延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，有关投标保证金的相关规定仍然适用。
二、磋商文件内容
1、供应商应认真审阅磋商文件中所有的供应商须知、服务内容及要求、规定格式等。如果供应商的响应文件不符合磋商文件的要求，责任由供应商自己承担。实质上不响应磋商文件要求的投标将被拒绝。
2、磋商文件内容包括补充说明和招标答疑：
3、磋商文件的构成

3.1、竞争性磋商公告

3.2、供应商须知及前附表

3.3、磋商办法
3.4、合同条款及格式
3.5、服务内容及要求
3.6、响应文件格式
4、磋商文件的澄清
供应商对磋商文件如有需要澄清的疑问，须在规定的质疑时间内在电子交易系统中提出。招标代理机构将视情况在供应商须知前附表中所述的投标截止日期前予以答复。
5、磋商文件的修改和补充
(1)在投标须知前附表中所述的投标截止日期5日前，招标代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。
(2)磋商文件的修改将在电子交易系统中公示，并构成磋商文件的一部分，对所有供应商均具有约束力。
(3)为使供应商有充分的时间对磋商文件的修改部分进行研究，招标代理机构可适当延长投标截止期。
三、响应文件编制
供应商应仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术要求，按磋商文件规定的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果响应文件没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝，其风险应由供应商承担。
1、响应文件的语言及计量单位
（1）除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。
（2）所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
2、响应文件的组成
一、磋商响应书

二、报价一览表

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、服务内容及服务要求响应承诺书
六、资格审查资料

七、其它资料

3、响应文件的格式
供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写
4、磋商报价
响应文件投标总价为初始报价，最终磋商报价即为成交合同价。

5、投标货币
供应商应以人民币元的形式进行报价，以人民币方式进行结算。
6、供应商资格的证明文件
按照磋商文件规定的格式提交相应的资格证明文件，作为响应文件的一部分，以证明其供应商有资格进行投标和有能力履行合同。
7、磋商有效期
（1）须知前附表规定的有效期内，供应商不得要求撤销和修改其响应文件。
（2）特殊情况需要延长投标有效期的，采购人在电子交易系统中通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。
四、响应文件上传
1、响应文件的上传和截止时间
1.1供应商应在供应商须知前附表中规定的投标截止时间前上传响应文件至平顶山市公共资源交易中心交易系统中。
1.2 采购人可以根据供应商须知的规定发出补充文件并酌情延长投标截止时间。在上述情况下采购人与供应商在原投标截止时间方面的全部权利和义务将适用于延长后新的投标截止时间。
2、逾期上传的响应文件
在投标截止时间后上传的响应文件，采购人将不予接受。
3、响应文件的修改或撤回
（1）供应商在规定的投标截止日期前，可以修改或撤回其响应文件。
（2）修改的内容为响应文件的组成部分。
五、磋商程序
1、竞争性磋商
全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，不再提供响应文件电子版及任何纸质响应文件。
2、磋商小组
磋商小组成员的组建：磋商小组由采购人依法组建。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。
注：“上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审”。
磋商小组人员中推选磋商小组主任1人，主持评标、磋商工作。磋商小组按照本项目竞争性磋商文件中的评定标原则，评标结束后，由磋商小组写出评标报告，按最终得分由高到低的顺序向采购人推荐前3名为成交侯选人，各磋商小组成员并在评标报告上签名备案。
3、磋商原则
磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的磋商程序、评标办法和标准进行独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
磋商小组成员和有关工作人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改磋商文件确定的评审程序、评审方法，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得记录、复制或带走任何评审资料。成交候选人确定后，磋商小组不得修改评审结果或者要求重新评审，但因资格性审查认定错误或价格计算错误需依法重新评审的除外。应在评审报告中明确记载。
4、响应文件的澄清
磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商供应商应派授权委托人按磋商小组通知的时间和地点接受质询。
磋商小组认为有必要，以书面形式要求磋商供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表人签字。磋商供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。磋商供应商不按磋商小组规定的时间和地点作出书面澄清，将视为放弃该权利。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表人签字或者加盖公章。由授权代表人签字的，应当附法定代表人授权书。
5、确定成交候选人
磋商小组按照磋商文件确定的磋商程序、评标办法及标准对供应商进行磋商，推选确定成交候选人3名。详细评审办法见本磋商文件。
6、磋商过程保密
（1）磋商是竞争性磋商的重要环节，磋商工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将遵照评标原则，公正、平等地对待所有供应商。在确定成交人之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商供应商或与磋商工作无关的人员。
（2） 磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
7、评标因素
（1）供应商所提交的响应文件应包含磋商文件中要求必须提交的材料，并按照磋商文件中提供的格式完整地填写资格证明文件及各项表格内容。
（2）出现下列情况将会导致响应文件无效（响应性评审）：
（2.1）响应文件未按规定签字，或未加盖供应商电子签章的。

（2.2）供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的

（2.3）在一份响应文件中报有两个（含两个）以上报价的。 

（2.4）以他人名义投标、串通投标、弄虚作假的。

（2.5）投标报价高于最高投标限价。

（2.6）采购内容、服务期限、质量要求、服务地点、合同履行期限、投标有效期、最高投标限价不满足磋商文件要求。

（2.7）其它实质性偏离或不响应磋商文件、不符合法律法规的情况。
注：实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背磋商文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。

（3）有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
1）不同供应商的竞争性磋商响应文件上传计算机的网卡 MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的。

2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传。

3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印。

4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。 

5）不同供应商的竞争性磋商响应文件的内容存在两处以上细节错误一致。
6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的。

7)不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

 8)其它涉嫌串通的情形。

8、磋商程序
（1）磋商小组依据法律法规和磋商文件规定，按照磋商文件供应商须知前附表供应商资格条件要求进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
（2）磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
（3）磋商小组通过对供应商资格审查和响应文件符合性审查合格的供应商进入磋商评审。并确定与各供应商磋商的具体内容。
（4）磋商小组围绕对各供应商确定的磋商内容要点集中与单一供应商分别进行磋商。磋商报价分为二轮报价，首次报价（文件中报价即为首次报价）、最终报价。
（5）磋商结束后，磋商小组将要求实质性响应磋商文件的供应商在规定时间内提交最后报价，在规定时间内没有提交最后报价的磋商供应商，视同退出磋商。未通过实质性响应的供应商将不再进行最后报价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
（6）磋商小组按照“磋商办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审，并计算出供应商的综合得分。“磋商办法”中没有规定的的方法、评审因素、标准，不作为评标磋商依据。
（7）磋商小组将根据评标办法及标准对各供应商进行独立打分，并在“综合得分表”中填写各供应商具体得分，计分取至小数点后二位，计分过程中小数点后三位四舍五入。
（8）磋商小组将各评委的打分进行汇总，按照得分由高到低进行排序，编写评标报告并签字。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，向采购人推荐排序前3名为成交候选人。
（9）供应商得分以所有评委评出的供应商得分的算术平均值为供应商最终得分。
9、合同授予
9.1定标方式
除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。
9.2 成交通知
在公告成交结果的同时，采购人或者代理机构以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。
9.3签订合同
9.3.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起在规定的时间内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失的，成交人还应当对予以赔偿。 
9.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，应当赔偿损失。 
10、重新招标和不再招标
10.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，供应商少于3家的；
（2）经磋商小组评审后否决所有投标的。
10.2不再招标
重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
第三章、磋商办法
	条款号
	评审因素
	评审标准

	   1
	形式评审标准
	供应商名称 
	与营业执照一致

	
	
	响应文件签章
	符合磋商文件响应文件格式要求；

	
	
	响应文件格式
	符合磋商文件响应文件格式要求；

	   2
	资格评审标准
	资格审查标准
	符合第二章“供应商须知前附表”第13项规定

	   3
	响 应 性
评审标准
	采购范围
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	服务期限
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	服务地点
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	合同履行期限
	符合第五章“服务要求”要求

	
	
	投标有效期
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	最高投标限价
	响应文件投标价格不高于采购人最高投标限价

	
	
	出现下列情况将会导致响应文件无效
	1.供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的

2.在一份响应文件中报有两个（含两个）以上报价的。 

3.以他人名义投标、串通投标、弄虚作假的。

4.其它实质性偏离或不响应磋商文件、不符合法律法规的情况。

	分值构成（总分100分）
	报价部分：20分，商务部分：23分，技术部分：57分

	评分因素
	评分内容
	评分标准

	报价部分（20分）
	投标报价

(20分)
	投标报价得分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20
最终得分计算保留小数点两位。

1.对提供服务的供应商为小型和微型企业的报价给予20%的扣除，用扣除后的报价参与评审。注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.本服务项目中涉及的货物适用“本国产品”政策。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：1、供应商的投标报价超出最高限价的，按无效标处理。

2、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

2.1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

2.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 

2.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 

2.4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一 般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。

	商务部分（23分)
	企业业绩

（4分）
	提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担的类似项目业绩，每有一份得2分，最高得4分。

注：竞争性磋商响应文件中应提供合同复印件（扫描件），否则不得分。

	
	人员配备

（8分）
	1、根据供应商提供的项目人员配置：人员安排、组织结构、专业技能等进行评分：

①项目人员配置科学、合理，针对性、可行性强的得 6分； 

②项目人员配置较科学、合理，有针对性、可行性的得 4 分 ；

③项目人员配置基本科学、合理，针对性、可行性一般的得 2分； ④项目人员配置不科学、合理，无针对性、可行性的得 1 分； 

⑤未提供的不得分。

2、拟派项目人员中具有清洗消毒工程师证书的得2分。

注：竞争性磋商响应文件中应提供证书复印件（扫描件），否则不得分。

	
	供应商自行配备的设备情况（5分）
	根据供应商为本项目自行配备的基本设备情况 （设备配置清单、图片、设备用途等）进行评分： 

①项目设备配置科学、合理、齐全，针对性、可行性强的得5分；

②项目设备配置较科学、合理，有针对性、可行性的得 4分 ；

③项目设备配置基本科学、合理、齐全，针对性、可行性一般的得 3 分；

④项目设备配置不科学、合理、齐全，无针对性、可行性的得 1 分； ⑤未提供的不得分。

	
	履约能力

（6分）
	1、供应商具有中央空调安装维护清洗消毒服务企业资质证书的得2分；
2、供应商具有净化机组工程设备维修安装运行企业能力等级证书的得2分；
3、供应商具有中国制冷空调行业维修安装企业能力等级证书4A、净化机组工程师证书的得2分；

	技术部分（57分）
	检验报告

（9分）
	按照竞争性磋商文件“第五章 服务内容及服务要求”中加“*”项提供检测报告的得9分，每缺一项扣1分，扣完为止。

注：竞争性磋商响应文件中应提供检测报告复印件（扫描件），否则不得分。

	
	实施方案

（9分）
	供应商根据竞争性磋商文件“第五章 服务内容及服务要求”内容各条明细要求，结合项目整体要求制订详细可行的项目实施方案进行评分：

 ①项目的实施方案、作业模式及工作方法完全满足实际情况、详尽、合理规范的得9分；

 ②项目的实施方案、作业模式及工作方法比较满足实际情况、比较详尽、比较合理规范的得6分；

 ③项目的实施方案、作业模式及工作方法基本满足实际情况、合理规范的得3分；

 ④有提供项目的实施方案、作业模式及工作方法但不满足实际情、不详尽、不合理规范的得1 分；

 ⑤未提供的不得分。

	
	人员岗位职责、规章制度

（7分）
	根据供应商提供的对各岗位人员制订出详细的岗位职责、规章制度等进行评分：

①人员岗位职责、规章制度非常详细、明确、合理的得7分； 

②人员岗位职责、规章制度较为详细、明确、合理的得5分； 

③人员岗位职责、规章制度内容一般的得2分；

④人员岗位职责、规章制度不够详细、不够明确、合理性不足的得1分； 

⑤未提供的不得分。

	
	日常工作方案（16分）


	评标委员会根据供应商对本项目净化机组维修、维保等日常工作的规章制度、检查、监督 及考核方案等进行打分：

①日常工作规章制度健全，检查、考核方法科 学、合理的得8分； ②日常工作规章制度健全，检查、考核方法比 较科学、合理的得6 分；

③日常工作规章制度，检查、考核方法内容一 般，针对采购项目内容要求不够细化描述的得 3分；

 ④日常工作规章制度，检查、考核方法内容笼统，针对采购项目内容要求未细化制定的得 1 分；

 ⑤未提供的不得分。

	
	
	评标委员会根据供应商对本项目新风机组维修、维保等日常工作的规章制度、检查、监督 及考核方案等进行打分：

①日常工作规章制度健全，检查、考核方法科 学、合理的得 8分； ②日常工作规章制度健全，检查、考核方法比 较科学、合理的得6 分；

③日常工作规章制度，检查、考核方法内容一 般，针对采购项目内容要求不够细化描述的得 3分；

 ④日常工作规章制度，检查、考核方法内容笼 统，针对采购项目内容要求未细化制定的得 1 分； 

⑤未提供的不得分。

	
	安全保障控制措施

（8分）
	评标委员会根据供应商提供的安全保障控制措施方案进行打分：

①方案结构严谨，内容完整详实，能够针对采 购项目内容要求而细化制定的得 8 分； 

②方案完整为本项目的实施要求而制定的措施较齐全，方案表述有一定偏差，但不影响实质 性意思表达的得6分；

③有方案，但方案内容一般，针对采购项目内 容要求不够细化描述的得3分； 

④有方案，但方案内容笼统，针对采购项目内容要求未细化制定的得 1 分； 

⑤未提供的不得分。

	
	应急保障措施预案

（8分）
	根据供应商提供的应急保障措施预案：

应急保障措施、应急服务响应时间、应急保障设备、 重大或突发事件的人员配合、控制失误及其他 相关应急服务等进行评分：

 ①方案结构严谨，内容完整详实，能够针对采 购项目内容要求而细化制定的得8 分； 

②方案完整为本项目的实施要求而制定的措施较齐全，方案表述有一定偏差，但不影响实质 性意思表达的得 6 分； 

③有方案，但方案内容一般，针对采购项目内 容要求不够细化描述的得3分；

④有方案，但方案内容笼统，针对采购项目内 容要求未细化制定的得 1 分；

⑤未提供的不得分。

	
	本项目所涉及到的各种证明材料、业绩等须在竞争性磋商响应文件中提供证明文件扫描件，因证明材料不清晰造成的后果由投标人自负。任何时候若发现弄虚作假者，将取消投标或中标（成交）资格并保留随时追究其相应经济和法律责任的权利。


一、供应商在响应文件所提供的所有资料必须为真实有效的，采购人有权在任何时间核实其真实性。如提供虚假资料，供应商承担由此导致的一切不良后果并承担法律责任。
二、最终得分的计算
评标委员会成员评分=报价部分+商务部分+技术部分。
评标总得分=所有评标委员合计评分的算术平均值
磋商小组按照经评审的得分由高到低顺序推荐 1-3 名成交候选人，并标明推荐顺序。
第四章 合同条款及格式
（注:实际签订时可在此基础上补充、调整及细化）

医疗设备维保合同

签约地点：河南省平顶山市第一人民医院

甲方：平顶山市第一人民医院

乙方：XXXXXXXXXX
平顶山市第一人民医院（以下简称“甲方”）于XXXX 年XXX月XX日对 XXXXXXXXXX进行招标，经过评审，确定XXXXXXXXXXXXX                      （以下简称“乙方”）为本项目的中标单位。根据《中华人民共和国民法典》，竞争性磋商文件和中标人竞争性磋商响应文件的内容，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，达成以下条款：

1、维保服务项目清单及金额

	维保设备名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	维保金额（元/年）
	维保年限
	总金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                                小写：       


2、合同总价

总价：XXXXXXXXXX（大写），即人民币¥XXXXXX  元（小写），该合同总金额包括施工、材料、机械设备工具、运输、装卸、拆运、保管、人员工资、差旅费、税票等发生的所有费用。本合同执行期间合同总金额不变。

3、合同组成

所有附件及本项目的招竞争性磋商响应文件、会议纪要、协议、澄清、答疑、往来函件、维保服务项目清单等均为本合同不可分割之一部分。

4、技术要求

乙方维保项目必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术参数与使用要求，乙方需提供相应资质证件。

5、维保项目的实施及验收

5.1、维保防护

设备的维保过程应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐、防碰撞及对周围现有设备的保护措施。凡由于维保过程中不当行为造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2、维保期限

5.2.1、乙方维保服务起止时间：xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日，维保期共XXX年。

5.3、维保服务内容
5.3.1、乙方负责合同设备的维保以保证正常使用，一切费用由乙方负责。

5.3.2、乙方维保时须对场地内的其他设备、设施有良好保护措施。如有对甲方其他设备、设施造成损失或损坏，一切费用由乙方负责。

5.3.3、乙方所指派工作人员经济及人身安全等法律责任均由乙方承担。

5.3.4、维保服务应符合本项目的招竞争性磋商响应文件和技术参数要求。乙方保证维保过程中提供的产品符合国家、行业相关标准。

5.3.5、乙方应按约定期限完成维保服务。

5.4、维保验收

5.4.1、维保服务验收应在甲、乙双方共同参加下进行并以双方签字确认的验收单据为准。

5.4.2、质量验收时按国家、行业现行有关标准和乙方投标时所承诺技术标准与本合同约定执行，乙方应保证维保后设备计量检测合格及正常使用。

6、质量保证

6.1、乙方保证合同项下提供的服务项目不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担由此发生的所有费用和法律责任。

6.2、维保期内，乙方提供免费技术支持，非甲方人为原因出现的质量问题或故障，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用和法律责任。

6.3、服务期24个月，提供7×24小时院内应急抢修服务，自接到报修通知起，到达现场时间不超过60分钟，及时排除设备故障。

6.4、因配件的质量问题而发生争议，由河南省质检部门进行质量鉴定。配件符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；配件不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.5、乙方负责提供必须的技术资料。

6.6、乙方不得以任何理由采用不限于遥控控制、程序设定、预留隐患等方式干扰甲方设备正常运行。

7、付款方法

	付款时间表
	年月日
	年月日
	年月日

	付款金额
	
	
	

	付款时间表
	年月日
	年月日
	年月日

	付款金额
	
	
	

	乙方在合同约定的每次付款时间前15日，将应付款项的正式发票开具给甲方，并提供相应期限内的维保工单等佐证材料，经甲方设备管理部门及设备使用科室确认后，甲方按照本合同的付款时间表将应付款项付至乙方合同约定帐户。


8、违约与处罚

8.1、维保期内，乙方未及时提供维保服务的，造成的损失由乙方承担；乙方仍应继续提供维保服务，如乙方仍不能提供，甲方可以找第三方提供维保服务，产生的所有费用由乙方承担（以第三方出具的维保单据与费用票据为准）。

9、合同解除与终止

如一方违反合同，并在收到对方违约通知书后在5个工作日内仍未按合同约定履行或采取积极履约措施的，对方可立即解除或终止本合同，相应的合同责任与法律责任均由违约方承担。

10、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向合同签订所在地人民法院提出诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

11、其他

11.1、本合同正本一式陆份，所有附件及本项目的招竞争性磋商响应文件、会议纪要、协议、澄清、答疑往来函件、维保服务项目清单等均具有同等法律效力，前后不一致的以后者为准。合同甲方持肆份，乙方持贰份，自甲乙双方法人（或委托代理人）签字并加盖甲乙双方公章（或合同章）之日起即时生效。

11.2、乙方需提供维保服务方案并加盖乙方公章或合同专用章。

11.3、本合同未尽事宜，由双方协商处理并以甲乙双方确认的书面补充协议为准。

	甲方：平顶山市第一人民医院
	乙方：

	地址：平顶山市卫东区优越路东117号
	地址：

	电话：
	电话：

	
	开户行：

	
	账号：

	签字（法定代表人或授权代表）：
	签字（法定代表人或授权代表）：

	日期：      年    月    日
	日期：      年    月    日


医疗器械维保服务廉洁合同

甲方（医疗卫生机构）：平顶山市第一人民医院

乙方（医疗器械维保服务企业）：XXXX公司

    为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医疗器械维保服务行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的维保服务环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》、参照行业“九不准”要求及医疗器械维保服务合同约定维保医疗器械等产品。

甲方应当严格执行医疗器械产品维保服务合同验收，对配件及发票进行查验，

甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医疗器械、医用耗材产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医疗器械产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付等违法违规行为。

乙方指定             作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医疗器械产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止维保服务合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药维保服务领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发【2013】50号）相关规定处理。

本合同作为医疗器械维保服务合同的重要组成部门，与维保服务合同一并执行，具有同等的法律效力。

	甲方：平顶山市第一人民医院
	乙方：

	签字（经办人）：
	签字（经办人）：

	日期：      年    月    日
	日期：      年    月    日


第五章 服务内容及服务要求
一、维保范围

未来路院区净化设备维护保养项目包含：手术部、消毒供应室、临床检验中心的PCR实验室、血液病房、静脉配液中心、等院内所有净化机组、新风机组设备的运行维护保养。

同时包含未来路院区：手术部、消毒供应室、临床检验中心的PCR实验室、血液病房移植仓过滤器的更换。

二、维保目的

确保医院的净化系统始终处于良好的运行状态，洁净手术室的洁净指标(温湿度、风速或换气次数、噪声、压差、照度、尘埃粒子等 )符合WS/T 368-2025《医院空气净化管理标准》、GB/T 33556.1—2025《医院洁净室及相关受控环境应用规范 第 1 部分：总则》及《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013标准。

三、净化机组、新风机组维保要求

1.净化系统：所有净化机组、新风机组、送、排风机每月巡查，机组及配件的维保等，保障设备完好，机组的正常运行，漏风率符合规范要求，每月检查一次机组内部件：盘管外积尘清理、盘管内水垢清理、送风机皮带松紧度调整、电机电线及接头、电机轴承密封圈及润滑油、检修门密封条、软连接头漏风率。

2.新风进风口、排风口、回风口及过滤网每月检查清洗一次，新风机组粗效过滤网每月清洗一次，如果损坏及时更换。新风进风集风箱每月清洗一次，手术间回风过滤器每周清洁一次。

3.初效过滤器更换时间为4个月，中效过滤器更换时间为4个月，但根据日常检查发现集尘现象严重的应缩短清洗或更换周期。更换初、中效过滤器前须进行机箱的清洁，对新风采集箱和净化新风机组进行一次清洗和消毒；高效过滤器的更换时间根据现场实际使用情况时间决定，正常为2年换一次。本服务周期需更换一次。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.净化机组控制系统设备：控制柜、风阀、温湿度传感器等，每月检查线路是否松动，检查线路是否有破皮及烧穿现象，检查PLC控制器及变频器设定参数是否正确，检查温湿度传感器是否灵敏准确。定期对控制柜除尘。

5.净化机组加湿器：加湿器内加湿桶、过滤器、电极片每月检查1次，根据损耗情况定期更换。

6.净化机组水系统管路及阀门；每月巡查，水过滤器每3个月至少清洗1次；做好管道及支架维护，管道、阀门跑冒滴漏或损坏及时维修、更换。  

7.净化机组送风口：每三个月对高效送风口(包括高效送风口和层流送风天花)进行一次清洁，主要是拆、装送风天花。

8. 每年对所有净化机组、送、排风机进行一次全面检查；每年对空调箱内壁进行一次彻底清洁；并对翅片进行清洗。

9.做好机组设备连接管道(冷冻供回水管道及冷凝水管道，采暖热水供回水管道，蒸汽加湿器管道及冷凝水管道)及附属设施的每日检查、维护保养。设备设施管路阀门等定期除锈，刷漆保养，并清洁保持干净。

10.机房设备表面每月除尘清理，机房地面每周打扫清拖，机房内维修工具及配件日常要摆设有序，确保机房整体干净整洁。                                                                                                                                        

四、过滤器技术要求：

(一）中效过滤器技术要求

1.外观要求：可重复利用的铝合金框型材厚度不低于1.0mm，光洁、平实、无变形、不腐蚀；

2.阻力要求：额定风量下初阻力小于等于80pa；性能试验要求符合GB/T 14295-2019《空气过滤器》6.2条款规定；

3.效率要求：过滤等级为F8，额定工况下针对 0.4μm 颗粒物平均计数效率 80%≤E＜90%；性能试验要求符合GB/T 14295-2019《空气过滤器》6.3.1条款规定；

*4.投标人须提供近三年内由具备CMA资质的第三方检测机构出具依据GB/T 14295-2019检测合格的袋式F8中效过滤器完整第三方型式检验报告；

5.滤料要求：采用专用玻璃纤维滤料，滤料透气性均匀、容尘量大，无破损、无脱层；

6.边框固定要求：滤料与铝合金边框之间采用加固工艺可靠固定，杜绝滤料松脱；结构要求符合GB/T 14295-2019《空气过滤器》5.4条款规定；

7.袋口固定要求：袋式过滤器每只滤袋袋口均配置硬质金属支撑件，整体紧固牢靠，运行过程中无鼓袋、脱袋现象；结构要求符合GB/T 14295-2019《空气过滤器》5.6条款规定；

使用环境要求：过滤器长期工作最高耐受温度≥80℃，长期工作环境相对湿度≤80%。

（二）高效过滤器（有隔板）技术要求

1.外观要求：外框采用铝合金，表面阳极处理，铝合金型材壁厚度不低于2.0㎜，光洁无变形，不腐蚀；

2.阻力要求：额定风量下初阻力小于等于220pa；性能试验要求符合GB/T 13554-2020《高效空气过滤器》6.6条款规定；

3.效率要求：过滤等级为H14，额定工况下MPPS效率大于等于99.995%.性能试验要求符合GB/T 13554-2020《高效空气过滤器》6.5条款规定；

*4.投标人须提供近三年内由具备CMA资质的第三方检测机构出具依据GB/T 13554-2020检测合格的有隔板高效过滤器完整第三方型式检验报告；

*5.滤料材质：采用HV7613或同等性能超细玻纤滤材，投标人需提供滤材原厂CMA 检测报告，中标后供货前提供滤材原厂供货证明备查；

6.有隔板，采用铝箔隔板，牙高3.5 mm，隔板成型均匀、无毛刺、不划伤滤料，滤料与外框之间封胶；结构要求符合GB/T 13554-2020《高效空气过滤器》5.1.4条款规定；

7.密封胶条要求：配置一体成型聚氨酯发泡密封胶条，密封无断点、回弹性能良好；结构要求符合GB/T 13554-2020《高效空气过滤器》5.1.6条款规定； 

8.使用环境：过滤器最高耐受温度≥80℃，长期工作环境相对湿度≤80%。
（三）高效过滤器（无隔板）技术要求

1.外观要求：铝合金框型材厚度不低于1.5mm，光洁、平实、无变形、不腐蚀，液槽设计确保完美密封，液槽胶要平整，无气泡，不开裂，不变形，封胶后粘贴保护膜，安装时做到拔插过滤器时不带胶，不脱框，不漏胶，不滴胶，保持高效过滤器的气密性。结构及出厂检验要求符合GB/T 13554-2020《高效空气过滤器》第5章、第6章全部要求；

2.阻力要求：过滤器额定风量下初阻力≤220Pa；性能试验要求符合GB/T 13554-2020《高效空气过滤器》6.6条款规定；

3.效率要求：过滤等级 H14，MPPS 效率≥99.995%，产品性能满足 GB/T 13554-2020《高效空气过滤器》及 ISO 16890 标准要求；

*4.投标人须提供近三年内由具备CMA资质的第三方检测机构出具，依据GB/T 13554-2020检测合格的无隔板高效过滤器完整第三方型式检验报告；
*5.滤料材质：采用HV7613或同等性能超细玻纤滤材，投标人需提供滤材原厂CMA 检测报告，中标后供货前提供滤材原厂供货证明备查；

6.防护网：双面喷塑护网，结构要求符合GB/T 13554-2020《高效空气过滤器》第5章规定；

7.密封工艺要求：滤料与边框缝隙全程采用聚氨酯密封胶填充密封，无漏胶、虚封点位；

8.隔离物要求：采用热熔胶作为滤料间隔隔离物，胶体排布均匀、粘接紧密、固定牢固；结构要求符合GB/T 13554-2020《高效空气过滤器》第5章规定；

9.密封条要求：配置一体化聚氨酯发泡密封胶条，适配现场安装密封需求；结构要求符合GB/T 13554-2020《高效空气过滤器》第5章规定。

（四）初效过滤器技术要求

1.外观要求：采用可重复清洗使用46系列铝合金边框，型材壁厚≥1.0mm；内置φ4mm不锈钢子母支撑架，整体结构稳固，表面光洁平实、无变形、不锈蚀；

2.阻力要求：初阻力小于等于50 Pa；性能试验要求符合GB/T 14295-2019《空气过滤器》6.3条款规定；

3.效率要求：过滤等级为G4，额定工况下计重效率≥50%；性能试验要求符合GB/T 14295-2019《空气过滤器》6.3条款规定；

*4.投标人须提供近三年内由具备CMA资质的第三方检测机构出具的依据GB/T 14295-2019检测合格的初效过滤器完整第三方型式检验报告；
*5.滤料要求：采用12mm厚专用阻燃过滤布，阻燃等级达到B1级，滴落物等级为ST2；投标阶段同步提供滤布第三方阻燃检测报告；
6.密封要求：滤料与边框之间全程采用聚氨酯胶密封固定，防止漏风；结构要求符合GB/T 14295-2019《空气过滤器》第5章规定；

使用工况要求：产品长期使用最高耐温≥80℃，工作环境最大相对湿度≤80%。

（五）亚高效过滤器技术要求

1.外观要求：外框用1.2㎜厚镀锌板材V型结构，光洁、平实、无变形、不锈蚀；结构要求符合GB/T 14295-2019《空气过滤器》第5章规定；

2.阻力要求：额定风量下，产品初始阻力≤120Pa；性能试验要求符合GB/T 14295-2019《空气过滤器》6.3条款规定；

3.效率要求：过滤等级为 YG 亚高效，额定工况下 0.5μm 颗粒物计数效率 95% ≤ E ＜ 99.5%，性能试验要求符合GB/T 14295-2019《空气过滤器》6.3条款规定；

*4.检测报告要求：投标人须提供近三年内由具备CMA资质的第三方检测机构出具的，依据GB/T 14295-2019检测合格的亚高效过滤器完整第三方型式检验报告；
5.滤料要求：采用优质超细玻纤滤纸，滤料过滤精度均匀，容尘性能优异。

6.密封条要求：配置一体化聚氨酯发泡密封胶条，密封贴合度高，无漏风隐患。

7.间隔物要求：采用热熔胶作为滤料间隔物，排布规整、粘接牢固；结构要求符合GB/T 14295-2019《空气过滤器》第5章规定。

8.密封工艺要求：滤料与边框之间采用聚氨酯胶全断面密封，杜绝旁通漏风；结构要求符合GB/T 14295-2019《空气过滤器》第5章规定。

（六）回风过滤器技术要求

1.外观要求：采用10mm系列铝合金边框，型材壁厚≥1.2mm，过滤器进出风双面配置喷塑防护网；结构要求符合GB/T 14295-2019《空气过滤器》第5章规定。

2.效率要求：过滤等级为G3，性能检测试验符合GB/T 14295-2019《空气过滤器》6.3条款规定。

3.滤料要求：
3.1采用阻燃过滤棉，阻燃等级B1级；

*3.2提供滤棉第三方阻燃检测报告。
五、其它要求

1、中标方根据维保内容制定详细具体的工作流程、步骤、采取的安全措施，按照事先制定的计划按步骤实施维保服务。

2、拟派维修人员需要有维修电工、制冷工、电焊工等资格证书。

3、全年24小时在医院值班，在保证医院净化系统运行良好的前提下，根据工作量自行调整人员配置，但最低不得少于2人。

4、负责净化机组、新风机组的日常维护、维修，如维修维护时需更换设备配件费用由中标方承担。

5、高效过滤器更换完成后，须由具备相应资质的第三方机构进行检测并出具正式检测报告，相关检测费用由中标方承担。

6、建立健全巡视记录、维保记录、维修记录及安全隐患排查记录。

7、采购人给中标方提供必要的值班场所，中标方自行配置所需的一切工具。

8、对洁净区域按照有关标准定期自行检测。

9、中标方及服务人员应严格遵守甲方的各项规章制度，配合甲方完成各项检查等工作。

10、如因中标方不配合、工作不到位在检查中造成的损失，由中标方负全部责任。

11、项目所有实施流程均要符合国家、省市及行业相关标准。

12、供应商所投报的过滤器产品质量应当满足国家标准与行业标准的要求。
13、中标方若不能按照要求完成维保任务中的以上各项条款，每次最低处罚金额500元(违约金),上限根据损失程度进行确定。

14、服务期限：两年。

15、过滤器清单见附件。

附件：

初、中、高效过滤器清单
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	效率
	所用科室

	1
	初效过滤器
	595*595*46
	12
	块
	G4
	消毒供应中心

	2
	初效过滤器
	490*595*46
	12
	块
	G4
	

	3
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	12
	组
	F8
	

	4
	中效过滤器
	490*592*381*25*6D
	12
	组
	F8
	

	5
	新风初效过滤器
	460*590*46
	6
	块
	G4
	

	6
	新风中效过滤器
	460*590*381*21*6D
	6
	组
	F8
	

	7
	亚高效过滤器
	490*592*292
	4
	台
	H11
	

	8
	初效过滤器
	290*595*46
	12
	块
	G4
	PCR实验室

	9
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	12
	组
	F8
	

	10
	初效过滤器
	595*595*46
	24
	块
	G4
	23\24手术室（百级）

	11
	初效过滤器
	290*595*46
	36
	块
	G4
	

	12
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	24
	组
	F8
	

	13
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	36
	组
	F8
	

	14
	新风初效过滤器
	460*592*46
	12
	块
	G4
	

	15
	新风中效过滤器
	460*592*381*25*6D
	12
	组
	F8
	

	16
	亚高效过滤器
	490*592*292
	8
	台
	H11
	

	17
	初效过滤器
	595*595*46
	36
	块
	G4
	25\26\27手术室（百级）

	18
	初效过滤器
	290*595*46
	54
	块
	G4
	

	19
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	36
	组
	F8
	

	20
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	54
	组
	F8
	

	21
	新风初效过滤器
	460*592*46
	18
	块
	G4
	

	22
	新风中效过滤器
	460*592*381*25*6D
	18
	组
	F8
	

	23
	亚高效过滤器
	490*592*292
	12
	台
	H11
	

	24
	初效过滤器
	595*595*46
	12
	块
	G4
	28手术室（百级）

	25
	初效过滤器
	490*595*46
	12
	块
	G4
	

	26
	初效过滤器
	290*595*46
	6
	块
	G4
	

	27
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	12
	组
	F8
	

	28
	中效过滤器
	490*592*381*25*6D
	12
	组
	F8
	

	29
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	6
	组
	F8
	

	30
	新风初效过滤器
	460*592*46
	6
	块
	G4
	

	31
	新风中效过滤器
	460*592*381*25*6D
	6
	组
	F8
	

	32
	亚高效过滤器
	490*592*292
	4
	台
	H11
	

	33
	初效过滤器
	290*595*46
	12
	块
	G4
	负压手术室1间

	34
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	12
	组
	F8
	

	35
	新风初效过滤器
	460*592*46
	6
	块
	G4
	

	36
	新风中效过滤器
	460*592*381*25*6D
	6
	组
	F8
	

	37
	亚高效过滤器
	490*592*292
	4
	台
	H11
	

	38
	初效过滤器
	290*595*46
	12
	块
	G4
	负压手术室2间

	39
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	12
	组
	F8
	

	40
	新风初效过滤器
	460*592*46
	6
	块
	G4
	

	41
	新风中效过滤器
	460*592*381*25*6D
	6
	组
	F8
	

	42
	亚高效过滤器
	490*592*292
	4
	台
	H11
	

	43
	初效过滤器
	595*595*46
	24
	块
	G4
	手术室8-13间

	44
	初效过滤器
	290*595*46
	24
	块
	G4
	

	45
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	24
	组
	F8
	

	46
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	24
	组
	F8
	

	47
	新风初效过滤器
	490*490*46
	24
	块
	G4
	

	48
	新风中效过滤器
	490*490*381*25*5D
	24
	组
	F8
	

	49
	亚高效过滤器
	592*592*292
	8
	台
	H11
	

	50
	亚高效过滤器
	287*592*292
	8
	台
	H11
	

	51
	初效过滤器
	595*595*46
	24
	块
	G4
	手术室14-19间

	52
	初效过滤器
	290*595*46
	24
	块
	G4
	

	53
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	24
	组
	F8
	

	54
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	24
	组
	F8
	

	55
	新风初效过滤器
	490*490*46
	24
	块
	G4
	

	56
	新风中效过滤器
	490*490*381*25*5D
	24
	组
	F8
	

	57
	亚高效过滤器
	592*592*292
	8
	台
	H11
	

	58
	亚高效过滤器
	287*592*292
	8
	台
	H11
	

	59
	初效过滤器
	595*595*46
	12
	块
	G4
	走廊1

	60
	初效过滤器
	290*595*46
	18
	块
	G4
	

	61
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	12
	组
	F8
	

	62
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	18
	组
	F8
	

	63
	新风初效过滤器
	460*592*46
	6
	块
	G4
	

	64
	新风中效过滤器
	460*592*381*25*6D
	6
	组
	F8
	

	65
	亚高效过滤器
	490*592*292
	4
	台
	H11
	

	66
	初效过滤器
	290*595*46
	36
	块
	G4
	走廊2\3

	67
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	36
	组
	F8
	

	68
	新风初效过滤器
	460*592*46
	12
	块
	G4
	

	69
	新风中效过滤器
	460*592*381*25*6D
	12
	组
	F8
	

	70
	亚高效过滤器
	490*592*292
	8
	台
	H11
	

	71
	初效过滤器
	595*595*46
	36
	块
	G4
	走廊4

	72
	初效过滤器
	290*595*46
	18
	块
	G4
	

	73
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	36
	组
	F8
	

	74
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	18
	组
	F8
	

	75
	新风初效过滤器
	490*490*46
	12
	块
	G4
	

	76
	新风中效过滤器
	490*490*381*25*5D
	12
	组
	F8
	

	77
	亚高效过滤器
	592*592*292
	8
	台
	H11
	

	78
	亚高效过滤器
	287*592*292
	8
	台
	H11
	

	79
	初效过滤器
	595*595*46
	12
	块
	G4
	麻醉室

	80
	初效过滤器
	493*593*46
	12
	块
	G4
	

	81
	初效过滤器
	290*595*46
	6
	块
	G4
	

	82
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	12
	组
	F8
	

	83
	中效过滤器
	490*592*381*25*6D
	12
	组
	F8
	

	84
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	6
	组
	F8
	

	85
	新风初效过滤器
	460*695*46
	6
	块
	G4
	

	86
	新风中效过滤器
	460*695*381*25*8D
	6
	组
	F8
	

	87
	亚高效过滤器
	490*592*292
	4
	台
	H11
	

	88
	初效过滤器
	290*592*46
	18
	块
	G4
	走廊5

	89
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	18
	组
	F8
	

	90
	新风初效过滤器
	460*592*46
	6
	块
	G4
	

	91
	新风中效过滤器
	460*592*381*25*6D
	6
	组
	F8
	

	92
	亚高效过滤器
	490*592*292
	4
	台
	H11
	

	93
	初效过滤器
	595*595*46
	24
	块
	G4
	器械间

	94
	初效过滤器
	290*595*46
	12
	块
	G4
	

	95
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	24
	组
	F8
	

	96
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	12
	组
	F8
	

	97
	新风初效过滤器
	490*490*46
	12
	块
	G4
	

	98
	新风中效过滤器
	490*490*381*25*5D
	12
	组
	F8
	

	99
	亚高效过滤器
	592*592*292
	4
	台
	H11
	

	100
	亚高效过滤器
	287*592*292
	4
	台
	H11
	

	101
	初效过滤器
	490*290*46
	18
	块
	G4
	走廊

	102
	初效过滤器
	490*490*46
	48
	块
	G4
	

	103
	初效过滤器
	390*490*46
	30
	块
	G4
	

	104
	初效过滤器
	290*390*46
	6
	块
	G4
	

	105
	初效过滤器
	390*595*46
	18
	块
	G4
	

	106
	初效过滤器
	290*595*46
	18
	块
	G4
	

	107
	初效过滤器
	290*290*46
	6
	块
	G4
	

	108
	初效过滤器
	490*595*46
	12
	块
	G4
	

	109
	初效过滤器
	595*595*46
	12
	块
	G4
	

	110
	中效过滤器
	490*287*381*25*4D
	18
	组
	F8
	

	111
	中效过滤器
	490*490*381*25*5D
	48
	组
	F8
	

	112
	中效过滤器
	390*490*381*25*4D
	30
	组
	F8
	

	113
	中效过滤器
	290*390*381*25*3D
	6
	组
	F8
	

	114
	中效过滤器
	390*592*381*25*5D
	18
	组
	F8
	

	115
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	18
	组
	F8
	

	116
	中效过滤器
	287*287*381*25*4D
	6
	组
	F8
	

	117
	中效过滤器
	490*592*381*25*6D
	12
	组
	F8
	

	118
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	12
	组
	F8
	

	119
	回风过滤器
	790*288*10
	155
	块
	G3
	手术室、消毒供应中心

	120
	回风过滤器
	1140*288*10
	7
	块
	G3
	

	121
	回风过滤器
	670*288*10
	1
	块
	G3
	

	122
	回风过滤器
	545*450*10
	1
	块
	G3
	

	123
	回风过滤器
	745*550*10
	2
	块
	G3
	

	124
	回风过滤器
	785*290*10
	12
	块
	G3
	

	125
	回风过滤器
	345*255*10
	2
	块
	G3
	

	126
	回风过滤器
	690*290*10
	1
	块
	G3
	

	127
	回风过滤器
	840*290*10
	9
	块
	G3
	

	128
	回风过滤器
	345*345*10
	1
	块
	G3
	

	129
	回风过滤器
	645*345*10
	1
	块
	G3
	

	130
	回风过滤器
	845*350*10
	1
	块
	G3
	

	131
	回风过滤器
	345*355*10
	1
	块
	G3
	

	132
	回风过滤器
	245*150*10
	1
	块
	G3
	

	133
	回风过滤器
	245*245*10
	4
	块
	G3
	

	134
	回风过滤器
	845*645*10
	2
	块
	G3
	

	135
	回风过滤器
	545*545*10
	1
	块
	G3
	

	136
	回风过滤器
	645*355*10
	1
	块
	G3
	

	137
	回风过滤器
	345*245*10
	4
	块
	G3
	

	138
	回风过滤器
	545*245*10
	2
	块
	G3
	

	139
	回风过滤器
	745*450*10
	1
	块
	G3
	

	140
	回风过滤器
	645*355*10
	1
	块
	G3
	

	141
	回风过滤器
	1145*545*10
	3
	块
	G3
	

	142
	回风过滤器
	1145*950*10
	1
	块
	G3
	

	143
	回风过滤器
	440*450*10
	1
	块
	G3
	

	144
	回风过滤器
	445*255*10
	2
	块
	G3
	

	145
	回风过滤器
	1180*380*10
	3
	块
	G3
	

	146
	回风过滤器
	680*380*10
	3
	块
	G3
	

	147
	回风过滤器
	650*350*10
	2
	块
	G3
	

	148
	回风过滤器
	1145*750*10
	1
	块
	G3
	

	149
	回风过滤器
	945*450*10
	1
	块
	G3
	

	150
	高效过滤器
	630*630*90
	9
	台
	H14
	消毒供应中心

	151
	高效过滤器
	320*320*90
	2
	台
	H14
	

	152
	高效过滤器
	484*484*90
	2
	台
	H14
	

	153
	高效过滤器
	320*320*220
	2
	台
	H14
	临床检验中心PCR实验室

	154
	高效过滤器
	484*484*90
	3
	台
	H14
	

	155
	高效过滤器
	320*320*90
	2
	台
	H14
	

	156
	高效过滤器
	970*480*90
	1
	台
	H14
	

	157
	高效过滤器
	995*400*75
	2
	台
	H14
	手术室/外走廊

	158
	高效过滤器
	795*300*75
	3
	台
	H14
	

	159
	高效过滤器
	1100*500*75
	13
	台
	H14
	

	160
	高效过滤器
	1018*553*69
	52
	台
	H14
	手术室、1-22间/器械间/洁净走廊等

	161
	高效过滤器
	320*300*69
	26
	台
	H14
	

	162
	高效过滤器
	290*290*95
	20
	台
	H14
	

	163
	高效过滤器
	760*260*69
	99
	台
	H14
	

	164
	高效过滤器
	645*260*69
	1
	台
	H14
	

	165
	高效过滤器
	1110*260*69
	7
	台
	H14
	

	166
	高效过滤器
	630*630*90
	45
	台
	H14
	

	167
	高效过滤器
	970*480*90
	5
	台
	H14
	

	168
	高效过滤器
	484*484*90
	15
	台
	H14
	

	169
	高效过滤器
	320*320*90
	15
	台
	H14
	

	170
	高效过滤器
	580*935*69
	8
	台
	H14
	手术室23-28间

	171
	高效过滤器
	935*310*69
	2
	台
	H14
	

	172
	高效过滤器
	505*280*69
	2
	台
	H14
	

	173
	高效过滤器
	915*500*69
	10
	台
	H14
	

	174
	高效过滤器
	955*580*69
	42
	台
	H14
	

	175
	初效过滤器
	490*595*46
	5
	块
	G4
	血液病房一

	176
	初效过滤器
	290*595*46
	5
	块
	G4
	

	177
	初效过滤器
	595*595*46
	5
	块
	G4
	

	178
	中效过滤器
	490*595*381*25*6D
	5
	组
	F8
	

	179
	中效过滤器
	287*592*381*25*4D
	5
	组
	F8
	

	180
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	5
	组
	F8
	

	181
	新风初效过滤器
	460*595*46
	5
	块
	G4
	

	182
	新风中效过滤器
	460*592*381*25*6D
	5
	组
	F8
	

	183
	亚高效过滤器
	490*592*292
	3
	台
	H11
	

	184
	初效过滤器
	290*595*46
	20
	块
	G4
	血液病房二

	185
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	20
	组
	F8
	

	186
	新风初效过滤器
	460*595*46
	5
	块
	G4
	

	187
	新风中效过滤器
	460*592*381*25*5D
	5
	组
	F8
	

	188
	亚高效过滤器
	490*592*292
	3
	台
	H11
	

	189
	初效过滤器
	290*595*46
	20
	块
	G4
	血液病房三

	190
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	20
	组
	F8
	

	191
	新风初效过滤器
	460*595*46
	5
	块
	G4
	

	192
	新风中效过滤器
	460*592*381*25*5D
	5
	组
	F8
	

	193
	亚高效过滤器
	490*592*292
	3
	台
	H11
	

	194
	初效过滤器
	490*592*46
	10
	块
	G4
	血液病房四五

	195
	初效过滤器
	290*595*46
	10
	块
	G4
	

	196
	初效过滤器
	595*595*46
	10
	块
	G4
	

	197
	中效过滤器
	490*592*381*25*5D
	10
	组
	F8
	

	198
	中效过滤器
	290*592*381*25*5D
	10
	组
	F8
	

	199
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	10
	组
	F8
	

	200
	新风初效过滤器
	460*595*46
	10
	块
	G4
	

	201
	新风中效过滤器
	460*592*381*25*5D
	10
	组
	F8
	

	202
	亚高效过滤器
	490*592*292
	6
	台
	H11
	

	203
	高效过滤器
	1170*570*69
	8
	台
	H14
	血液病房

	204
	高效过滤器
	970*480*90
	3
	台
	H14
	

	205
	高效过滤器
	805*520*69
	18
	台
	H14
	

	206
	高效过滤器
	870*470*69
	9
	台
	H14
	

	207
	高效过滤器
	740*520*69
	9
	台
	H14
	

	208
	高效过滤器
	320*320*220
	2
	台
	H14
	

	209
	高效过滤器
	320*320*90
	2
	台
	H14
	


注：“第五章 服务内容及服务要求”为实质性要求，需提供响应承诺书逐条响应，（加“*”项除外，加“*”项未按照要求提供检测报告，按照评标办法规定进行扣分）。

第六章 竞争性响应文件格式

           （项目名称）             
竞争性磋商响应文件
采购编号：
供应商名称（电子签章):                   
法定代表人或其委托代理人（电子签章）：                
                          年       月     日
一、磋商响应书
        （采购人名称）:
1．我方己仔细研究了       （项目名称）   竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        （小写）      元的投标报价，服务时间：       ，按合同约定实施和完成承包项目，服务要求：         。
2．我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销响应文件。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本磋商响应书递交的报价一览表属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。
4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”总则一条4.2 项规定的任何一种情形。
5．其他补充说明在“ 八、其他材料”中列明。
供应商：                                   （电子盖章）  
法定代表人或委托代理人：                      （电子签章）  
日期：  
二、报价一览表
	项目名称
	

	供应商名称
	

	投标报价（元）
	投标总价（①+②）
	

	
	① 维保部分
	

	
	② 过滤器更换部分
	

	采购范围
	

	服务期限
	

	质量要求
	

	服务地点
	

	投标有效期
	

	备注
	


供应商：                                   （电子盖章）  
法定代表人或委托代理人：                      （电子签章）  
    年    月    日  
过滤器更换报价明细表
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	效率
	品牌
	单价（元）
	合计（元）
	所用科室

	1
	初效过滤器
	595*595*46
	12
	块
	G4
	
	
	
	消毒供应中心

	2
	初效过滤器
	490*595*46
	12
	块
	G4
	
	
	
	

	3
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	12
	组
	F8
	
	
	
	

	4
	中效过滤器
	490*592*381*25*6D
	12
	组
	F8
	
	
	
	

	5
	新风初效过滤器
	460*590*46
	6
	块
	G4
	
	
	
	

	6
	新风中效过滤器
	460*590*381*21*6D
	6
	组
	F8
	
	
	
	

	7
	亚高效过滤器
	490*592*292
	4
	台
	H11
	
	
	
	

	8
	初效过滤器
	290*595*46
	12
	块
	G4
	
	
	
	PCR实验室

	9
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	12
	组
	F8
	
	
	
	

	10
	初效过滤器
	595*595*46
	24
	块
	G4
	
	
	
	23\24手术室（百级）

	11
	初效过滤器
	290*595*46
	36
	块
	G4
	
	
	
	

	12
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	24
	组
	F8
	
	
	
	

	13
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	36
	组
	F8
	
	
	
	

	14
	新风初效过滤器
	460*592*46
	12
	块
	G4
	
	
	
	

	15
	新风中效过滤器
	460*592*381*25*6D
	12
	组
	F8
	
	
	
	

	16
	亚高效过滤器
	490*592*292
	8
	台
	H11
	
	
	
	

	17
	初效过滤器
	595*595*46
	36
	块
	G4
	
	
	
	25\26\27手术室（百级）

	18
	初效过滤器
	290*595*46
	54
	块
	G4
	
	
	
	

	19
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	36
	组
	F8
	
	
	
	

	20
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	54
	组
	F8
	
	
	
	

	21
	新风初效过滤器
	460*592*46
	18
	块
	G4
	
	
	
	

	22
	新风中效过滤器
	460*592*381*25*6D
	18
	组
	F8
	
	
	
	

	23
	亚高效过滤器
	490*592*292
	12
	台
	H11
	
	
	
	

	24
	初效过滤器
	595*595*46
	12
	块
	G4
	
	
	
	28手术室（百级）

	25
	初效过滤器
	490*595*46
	12
	块
	G4
	
	
	
	

	26
	初效过滤器
	290*595*46
	6
	块
	G4
	
	
	
	

	27
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	12
	组
	F8
	
	
	
	

	28
	中效过滤器
	490*592*381*25*6D
	12
	组
	F8
	
	
	
	

	29
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	6
	组
	F8
	
	
	
	

	30
	新风初效过滤器
	460*592*46
	6
	块
	G4
	
	
	
	

	31
	新风中效过滤器
	460*592*381*25*6D
	6
	组
	F8
	
	
	
	

	32
	亚高效过滤器
	490*592*292
	4
	台
	H11
	
	
	
	

	33
	初效过滤器
	290*595*46
	12
	块
	G4
	
	
	
	负压手术室1间

	34
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	12
	组
	F8
	
	
	
	

	35
	新风初效过滤器
	460*592*46
	6
	块
	G4
	
	
	
	

	36
	新风中效过滤器
	460*592*381*25*6D
	6
	组
	F8
	
	
	
	

	37
	亚高效过滤器
	490*592*292
	4
	台
	H11
	
	
	
	

	38
	初效过滤器
	290*595*46
	12
	块
	G4
	
	
	
	负压手术室2间

	39
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	12
	组
	F8
	
	
	
	

	40
	新风初效过滤器
	460*592*46
	6
	块
	G4
	
	
	
	

	41
	新风中效过滤器
	460*592*381*25*6D
	6
	组
	F8
	
	
	
	

	42
	亚高效过滤器
	490*592*292
	4
	台
	H11
	
	
	
	

	43
	初效过滤器
	595*595*46
	24
	块
	G4
	
	
	
	手术室8-13间

	44
	初效过滤器
	290*595*46
	24
	块
	G4
	
	
	
	

	45
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	24
	组
	F8
	
	
	
	

	46
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	24
	组
	F8
	
	
	
	

	47
	新风初效过滤器
	490*490*46
	24
	块
	G4
	
	
	
	

	48
	新风中效过滤器
	490*490*381*25*5D
	24
	组
	F8
	
	
	
	

	49
	亚高效过滤器
	592*592*292
	8
	台
	H11
	
	
	
	

	50
	亚高效过滤器
	287*592*292
	8
	台
	H11
	
	
	
	

	51
	初效过滤器
	595*595*46
	24
	块
	G4
	
	
	
	手术室14-19间

	52
	初效过滤器
	290*595*46
	24
	块
	G4
	
	
	
	

	53
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	24
	组
	F8
	
	
	
	

	54
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	24
	组
	F8
	
	
	
	

	55
	新风初效过滤器
	490*490*46
	24
	块
	G4
	
	
	
	

	56
	新风中效过滤器
	490*490*381*25*5D
	24
	组
	F8
	
	
	
	

	57
	亚高效过滤器
	592*592*292
	8
	台
	H11
	
	
	
	

	58
	亚高效过滤器
	287*592*292
	8
	台
	H11
	
	
	
	

	59
	初效过滤器
	595*595*46
	12
	块
	G4
	
	
	
	走廊1

	60
	初效过滤器
	290*595*46
	18
	块
	G4
	
	
	
	

	61
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	12
	组
	F8
	
	
	
	

	62
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	18
	组
	F8
	
	
	
	

	63
	新风初效过滤器
	460*592*46
	6
	块
	G4
	
	
	
	

	64
	新风中效过滤器
	460*592*381*25*6D
	6
	组
	F8
	
	
	
	

	65
	亚高效过滤器
	490*592*292
	4
	台
	H11
	
	
	
	

	66
	初效过滤器
	290*595*46
	36
	块
	G4
	
	
	
	走廊2\3

	67
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	36
	组
	F8
	
	
	
	

	68
	新风初效过滤器
	460*592*46
	12
	块
	G4
	
	
	
	

	69
	新风中效过滤器
	460*592*381*25*6D
	12
	组
	F8
	
	
	
	

	70
	亚高效过滤器
	490*592*292
	8
	台
	H11
	
	
	
	

	71
	初效过滤器
	595*595*46
	36
	块
	G4
	
	
	
	走廊4

	72
	初效过滤器
	290*595*46
	18
	块
	G4
	
	
	
	

	73
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	36
	组
	F8
	
	
	
	

	74
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	18
	组
	F8
	
	
	
	

	75
	新风初效过滤器
	490*490*46
	12
	块
	G4
	
	
	
	

	76
	新风中效过滤器
	490*490*381*25*5D
	12
	组
	F8
	
	
	
	

	77
	亚高效过滤器
	592*592*292
	8
	台
	H11
	
	
	
	

	78
	亚高效过滤器
	287*592*292
	8
	台
	H11
	
	
	
	

	79
	初效过滤器
	595*595*46
	12
	块
	G4
	
	
	
	麻醉室

	80
	初效过滤器
	493*593*46
	12
	块
	G4
	
	
	
	

	81
	初效过滤器
	290*595*46
	6
	块
	G4
	
	
	
	

	82
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	12
	组
	F8
	
	
	
	

	83
	中效过滤器
	490*592*381*25*6D
	12
	组
	F8
	
	
	
	

	84
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	6
	组
	F8
	
	
	
	

	85
	新风初效过滤器
	460*695*46
	6
	块
	G4
	
	
	
	

	86
	新风中效过滤器
	460*695*381*25*8D
	6
	组
	F8
	
	
	
	

	87
	亚高效过滤器
	490*592*292
	4
	台
	H11
	
	
	
	

	88
	初效过滤器
	290*592*46
	18
	块
	G4
	
	
	
	走廊5

	89
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	18
	组
	F8
	
	
	
	

	90
	新风初效过滤器
	460*592*46
	6
	块
	G4
	
	
	
	

	91
	新风中效过滤器
	460*592*381*25*6D
	6
	组
	F8
	
	
	
	

	92
	亚高效过滤器
	490*592*292
	4
	台
	H11
	
	
	
	

	93
	初效过滤器
	595*595*46
	24
	块
	G4
	
	
	
	器械间

	94
	初效过滤器
	290*595*46
	12
	块
	G4
	
	
	
	

	95
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	24
	组
	F8
	
	
	
	

	96
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	12
	组
	F8
	
	
	
	

	97
	新风初效过滤器
	490*490*46
	12
	块
	G4
	
	
	
	

	98
	新风中效过滤器
	490*490*381*25*5D
	12
	组
	F8
	
	
	
	

	99
	亚高效过滤器
	592*592*292
	4
	台
	H11
	
	
	
	

	100
	亚高效过滤器
	287*592*292
	4
	台
	H11
	
	
	
	

	101
	初效过滤器
	490*290*46
	18
	块
	G4
	
	
	
	走廊

	102
	初效过滤器
	490*490*46
	48
	块
	G4
	
	
	
	

	103
	初效过滤器
	390*490*46
	30
	块
	G4
	
	
	
	

	104
	初效过滤器
	290*390*46
	6
	块
	G4
	
	
	
	

	105
	初效过滤器
	390*595*46
	18
	块
	G4
	
	
	
	

	106
	初效过滤器
	290*595*46
	18
	块
	G4
	
	
	
	

	107
	初效过滤器
	290*290*46
	6
	块
	G4
	
	
	
	

	108
	初效过滤器
	490*595*46
	12
	块
	G4
	
	
	
	

	109
	初效过滤器
	595*595*46
	12
	块
	G4
	
	
	
	

	110
	中效过滤器
	490*287*381*25*4D
	18
	组
	F8
	
	
	
	

	111
	中效过滤器
	490*490*381*25*5D
	48
	组
	F8
	
	
	
	

	112
	中效过滤器
	390*490*381*25*4D
	30
	组
	F8
	
	
	
	

	113
	中效过滤器
	290*390*381*25*3D
	6
	组
	F8
	
	
	
	

	114
	中效过滤器
	390*592*381*25*5D
	18
	组
	F8
	
	
	
	

	115
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	18
	组
	F8
	
	
	
	

	116
	中效过滤器
	287*287*381*25*4D
	6
	组
	F8
	
	
	
	

	117
	中效过滤器
	490*592*381*25*6D
	12
	组
	F8
	
	
	
	

	118
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	12
	组
	F8
	
	
	
	

	119
	回风过滤器
	790*288*10
	155
	块
	G3
	
	
	
	手术室、消毒供应中心

	120
	回风过滤器
	1140*288*10
	7
	块
	G3
	
	
	
	

	121
	回风过滤器
	670*288*10
	1
	块
	G3
	
	
	
	

	122
	回风过滤器
	545*450*10
	1
	块
	G3
	
	
	
	

	123
	回风过滤器
	745*550*10
	2
	块
	G3
	
	
	
	

	124
	回风过滤器
	785*290*10
	12
	块
	G3
	
	
	
	

	125
	回风过滤器
	345*255*10
	2
	块
	G3
	
	
	
	

	126
	回风过滤器
	690*290*10
	1
	块
	G3
	
	
	
	

	127
	回风过滤器
	840*290*10
	9
	块
	G3
	
	
	
	

	128
	回风过滤器
	345*345*10
	1
	块
	G3
	
	
	
	

	129
	回风过滤器
	645*345*10
	1
	块
	G3
	
	
	
	

	130
	回风过滤器
	845*350*10
	1
	块
	G3
	
	
	
	

	131
	回风过滤器
	345*355*10
	1
	块
	G3
	
	
	
	

	132
	回风过滤器
	245*150*10
	1
	块
	G3
	
	
	
	

	133
	回风过滤器
	245*245*10
	4
	块
	G3
	
	
	
	

	134
	回风过滤器
	845*645*10
	2
	块
	G3
	
	
	
	

	135
	回风过滤器
	545*545*10
	1
	块
	G3
	
	
	
	

	136
	回风过滤器
	645*355*10
	1
	块
	G3
	
	
	
	

	137
	回风过滤器
	345*245*10
	4
	块
	G3
	
	
	
	

	138
	回风过滤器
	545*245*10
	2
	块
	G3
	
	
	
	

	139
	回风过滤器
	745*450*10
	1
	块
	G3
	
	
	
	

	140
	回风过滤器
	645*355*10
	1
	块
	G3
	
	
	
	

	141
	回风过滤器
	1145*545*10
	3
	块
	G3
	
	
	
	

	142
	回风过滤器
	1145*950*10
	1
	块
	G3
	
	
	
	

	143
	回风过滤器
	440*450*10
	1
	块
	G3
	
	
	
	

	144
	回风过滤器
	445*255*10
	2
	块
	G3
	
	
	
	

	145
	回风过滤器
	1180*380*10
	3
	块
	G3
	
	
	
	

	146
	回风过滤器
	680*380*10
	3
	块
	G3
	
	
	
	

	147
	回风过滤器
	650*350*10
	2
	块
	G3
	
	
	
	

	148
	回风过滤器
	1145*750*10
	1
	块
	G3
	
	
	
	

	149
	回风过滤器
	945*450*10
	1
	块
	G3
	
	
	
	

	150
	高效过滤器
	630*630*90
	9
	台
	H14
	
	
	
	消毒供应中心

	151
	高效过滤器
	320*320*90
	2
	台
	H14
	
	
	
	

	152
	高效过滤器
	484*484*90
	2
	台
	H14
	
	
	
	

	153
	高效过滤器
	320*320*220
	2
	台
	H14
	
	
	
	临床检验中心PCR实验室

	154
	高效过滤器
	484*484*90
	3
	台
	H14
	
	
	
	

	155
	高效过滤器
	320*320*90
	2
	台
	H14
	
	
	
	

	156
	高效过滤器
	970*480*90
	1
	台
	H14
	
	
	
	

	157
	高效过滤器
	995*400*75
	2
	台
	H14
	
	
	
	手术室/外走廊

	158
	高效过滤器
	795*300*75
	3
	台
	H14
	
	
	
	

	159
	高效过滤器
	1100*500*75
	13
	台
	H14
	
	
	
	

	160
	高效过滤器
	1018*553*69
	52
	台
	H14
	
	
	
	手术室、1-22间/器械间/洁净走廊等

	161
	高效过滤器
	320*300*69
	26
	台
	H14
	
	
	
	

	162
	高效过滤器
	290*290*95
	20
	台
	H14
	
	
	
	

	163
	高效过滤器
	760*260*69
	99
	台
	H14
	
	
	
	

	164
	高效过滤器
	645*260*69
	1
	台
	H14
	
	
	
	

	165
	高效过滤器
	1110*260*69
	7
	台
	H14
	
	
	
	

	166
	高效过滤器
	630*630*90
	45
	台
	H14
	
	
	
	

	167
	高效过滤器
	970*480*90
	5
	台
	H14
	
	
	
	

	168
	高效过滤器
	484*484*90
	15
	台
	H14
	
	
	
	

	169
	高效过滤器
	320*320*90
	15
	台
	H14
	
	
	
	

	170
	高效过滤器
	580*935*69
	8
	台
	H14
	
	
	
	手术室23-28间

	171
	高效过滤器
	935*310*69
	2
	台
	H14
	
	
	
	

	172
	高效过滤器
	505*280*69
	2
	台
	H14
	
	
	
	

	173
	高效过滤器
	915*500*69
	10
	台
	H14
	
	
	
	

	174
	高效过滤器
	955*580*69
	42
	台
	H14
	
	
	
	

	175
	初效过滤器
	490*595*46
	5
	块
	G4
	
	
	
	血液病房一

	176
	初效过滤器
	290*595*46
	5
	块
	G4
	
	
	
	

	177
	初效过滤器
	595*595*46
	5
	块
	G4
	
	
	
	

	178
	中效过滤器
	490*595*381*25*6D
	5
	组
	F8
	
	
	
	

	179
	中效过滤器
	287*592*381*25*4D
	5
	组
	F8
	
	
	
	

	180
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	5
	组
	F8
	
	
	
	

	181
	新风初效过滤器
	460*595*46
	5
	块
	G4
	
	
	
	

	182
	新风中效过滤器
	460*592*381*25*6D
	5
	组
	F8
	
	
	
	

	183
	亚高效过滤器
	490*592*292
	3
	台
	H11
	
	
	
	

	184
	初效过滤器
	290*595*46
	20
	块
	G4
	
	
	
	血液病房二

	185
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	20
	组
	F8
	
	
	
	

	186
	新风初效过滤器
	460*595*46
	5
	块
	G4
	
	
	
	

	187
	新风中效过滤器
	460*592*381*25*5D
	5
	组
	F8
	
	
	
	

	188
	亚高效过滤器
	490*592*292
	3
	台
	H11
	
	
	
	

	189
	初效过滤器
	290*595*46
	20
	块
	G4
	
	
	
	血液病房三

	190
	中效过滤器
	287*592*381*25*5D
	20
	组
	F8
	
	
	
	

	191
	新风初效过滤器
	460*595*46
	5
	块
	G4
	
	
	
	

	192
	新风中效过滤器
	460*592*381*25*5D
	5
	组
	F8
	
	
	
	

	193
	亚高效过滤器
	490*592*292
	3
	台
	H11
	
	
	
	

	194
	初效过滤器
	490*592*46
	10
	块
	G4
	
	
	
	血液病房四五

	195
	初效过滤器
	290*595*46
	10
	块
	G4
	
	
	
	

	196
	初效过滤器
	595*595*46
	10
	块
	G4
	
	
	
	

	197
	中效过滤器
	490*592*381*25*5D
	10
	组
	F8
	
	
	
	

	198
	中效过滤器
	290*592*381*25*5D
	10
	组
	F8
	
	
	
	

	199
	中效过滤器
	592*592*381*25*8D
	10
	组
	F8
	
	
	
	

	200
	新风初效过滤器
	460*595*46
	10
	块
	G4
	
	
	
	

	201
	新风中效过滤器
	460*592*381*25*5D
	10
	组
	F8
	
	
	
	

	202
	亚高效过滤器
	490*592*292
	6
	台
	H11
	
	
	
	

	203
	高效过滤器
	1170*570*69
	8
	台
	H14
	
	
	
	血液病房

	204
	高效过滤器
	970*480*90
	3
	台
	H14
	
	
	
	

	205
	高效过滤器
	805*520*69
	18
	台
	H14
	
	
	
	

	206
	高效过滤器
	870*470*69
	9
	台
	H14
	
	
	
	

	207
	高效过滤器
	740*520*69
	9
	台
	H14
	
	
	
	

	208
	高效过滤器
	320*320*220
	2
	台
	H14
	
	
	
	

	209
	高效过滤器
	320*320*90
	2
	台
	H14
	
	
	
	

	总价：   大写            ，小写              


供应商：                                   （电子盖章）  
法定代表人或委托代理人：                      （电子签章）  
    年    月    日  
三、法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
   系                                     （供应商名称）的法定代表人。
   特此证明。
法定代表人身份证
供应商：                    （电子签章）
                                                     年    月    日  
四、授权委托书
本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）（联系电话：           电子邮箱：         ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人和代理人身份证
供应商：                               （电子签章）
法定代表人：                               （电子签章）
       年       月       日
五、服务内容及服务要求响应承诺书

供应商：                               （电子签章）
       年       月       日
六、资格审查资料
（一）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	

	营业执照号
	
	开户银行
	

	注册资金
	
	账号
	

	经营范围备注
	


供应商：               （电子签章）
法定代表人或授权委托人：            （电子签章）
年  月  日
（二）资格审查资料
七、其他资料
7.1反商业贿赂承诺书

致：                       （采购人名称） 
进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：
一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。
二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。
三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。
四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与招标活动的供应商保持良性的竞争关系。
五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。
六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。
七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。
八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。
法定代表人或授权委托人（电子签章）：                 
供应商：                              （全称并加盖电子签章）
     年    月    日
7.2供应商诚信承诺书
  
我单位在参加  （项目名称）  的投标活动中，郑重承诺如下： 
1．我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确、完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责； 

2．我方在本次投标活动中绝无挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标或成交资格并承担相应的法律责任； 

3．我方在以往的招标采购活动中，无重大违法记录； 

4．我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、服务期等内容组织实施； 

5．我方一旦中标，将按规定及时与采购单位签订合同。 

若我方违反上述承诺，自愿无条件接受采购单位处罚。对造成的损失、任何法律和经济责任完全由我单位负责。 

  
供应商：                   （电子签章） 
法定代表人或其委托代理人：                   （电子签章） 
     年    月    日
  
7.3招标代理服务费承诺函
致          （代理机构）：
我单位在参加       （项目名称）的投标活动中，郑重承诺如下：
我单位若在本项目招标中获取中标，保证在成交公告发布后5个工作日内，按照磋商文件中的规定，向招标代理机构一次性足额支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任有我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
特此承诺。
法定代表人或授权委托人：                 （电子签章）
供应商：                              （全称并加盖电子签章）
       年    月    日
7.4、其他资料
政府采购政策 
一、关于小、微企业及产品（如有）
1、政府采购政策：

1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

1.2《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知（财库﹝2022﹞19号文件）

2.中小企业划分：关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业[2011]300号）
3、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业 收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业 收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖电子签章）： 
   
年 
月 
日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、关于节能产品、环境标志产品（如有）
执行国家最新一期节能、环境标志产品清单及相关要求
三、关于监狱企业（如有）
1、政府采购政策
财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）
2、附证明材料
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则投标报价评审时不予价格扣除优惠。
四、关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）
政府采购政策
关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）
2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）
残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商：         （盖电子签章）
      年     月    日
五、其他政府采购政策及证明材料（如有）
六、河南省政府采购合同融资政策告知函（投标文件无需附此项内容）
银政易贷
尊敬的政府采购供应商： 

您好！

欢迎您参与平顶山市政府采购业务！感谢您对我区经济社会发展做出的贡献！

为进一步优化平顶山市营商环境，切实缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，2018年平顶山市财政局与平顶山银行签署战略合作协议，帮助在政府采购项目中中标的供应商解决融资问题，平顶山银行推出了用于借款人履行政府采购合同的 “银政易贷”贷款业务，开通了政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，提高融资服务效率。同时，依靠政府采购合同资金支付的保障，提供免评估、免抵押、免担保、低利率、授信额度在3000元-500万元的贷款业务，在融资审查、审批流程、利率优惠等方面切实给予中小微企业快捷高效融资支持。

目前，平顶山银行和市政府采购合同融资工作已全面开始，如有意向享受我市政府采购合同融资政策，请登录平顶山市政府采购网（http：//pingdingshan.hngp.gov.cn）或拨打平顶山银行联系电话0375-2980538自主选择融资服务机构，按程序进行融资。

期待您一如既往支持平顶山市政府采购工作！

河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

七、关于符合本国产品标准的声明函

 关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
填表说明：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
国务院办公厅
国办发〔2025〕34号

国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：
一、本国产品标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: image3.jpg]



  财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
二、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
三、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
四、政策执行要求
（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。
（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。
五、争议处理
财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。
（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：
1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。
2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。
（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。
（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。
政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。
本通知自2026年1月1日起施行。
 
附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则
　　　2.关于符合本国产品标准的声明函
国务院办公厅　        
2025年9月28日         
（此件公开发布）
 
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
供应商成交公告主要内容汇总
	供应商：
统一社会信用代码：
投标报价：
投标范围： 

服务期限：

质量：
投报业绩：
业绩一：
项目名称： 

项目负责人： 

中标公示查询媒体： 

合同金额：元
合同签订日期： 年 月 日
验收日期： 
……


注：供应商根据自身情况进行调整。

河南荣达工程咨询有限公司                                                                                     

