## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 项目一电气工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 项目一电气工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：项目一电气工程 |  |  |  | 标段：项目一 |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
配电箱
1 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1ALZ,152KW,带电表 2.安装方式:嵌墙安装 底边距地1.5m 3.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 1
2 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1ALa1,25KW 2.规格及型号:650*650*10 3.安装方式:嵌墙安装 底边距地1.6m 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 1
3 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1ALb1,65KW 2.安装方式:嵌墙安装 底边距地1.8m 3.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 1
4 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AL1,65KW 2.安装方式:嵌墙安装 底边距地1.8m 3.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 1
5 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3AL1,10KW 2.规格及型号:500*300*110 3.安装方式:嵌墙安装 底边距地1.8m 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：项目一电气工程 |  |  |  | 标段：项目一 |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:1ALe1应急照明箱,3KW 2.安装方式:嵌墙安装 底边距地1.4m 3.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 1
7 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:PD应急照明控制器 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:嵌墙安装 底边距地1.8m 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 4
分部小计
电缆电线和配管
1 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ.YJV-5x10 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 6.1
2 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ.YJV-5x16 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 6.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：项目一电气工程 |  |  |  | 标段：项目一 |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ.YJY-4x50+1X25 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 5.6
4 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ.YJY-4x70+1X35 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 4.6
5 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm2以下 五芯 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 2
6 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 五芯 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：项目一电气工程 |  |  |  | 标段：项目一 |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:50mm2以下 五芯 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 2
8 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 五芯 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 2
9 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:沿墙、板暗敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 1350
10 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:埋地敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 16
11 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:沿墙、板暗敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 12
12 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:紧定钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙、板暗敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：项目一电气工程 |  |  |  | 标段：项目一 |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 3450
14 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 156
15 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.规格:WDZ-BYJ-6 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 23.6
分部小计
灯具开关插座
1 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相二、三极组合暗插座 2.规格:86型,250V,10A 安全型插座 3.安装方式:离地0.3m暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：项目一电气工程 |  |  |  | 标段：项目一 |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:单相空调插座 2.规格:86型,250V,16A 安全型插座 3.安装方式:离地2.4m暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 9
3 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯-LED,1W¦距地0.5米墙上安装 2.型号:内置蓄电池,连续供电时间>30min 3.安装形式:壁装，距地0.5m |  | 套 | 32
4 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口灯-LED,3W¦门上方0.2米墙上安装 2.型号:内置蓄电池,连续供电时间>30min 3.安装形式:壁装，距地0.5m |  | 套 | 23
5 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯-1-LED,12W¦杆吊距地3.0米或装修定 2.型号:内置蓄电池,连续供电时间>30min 3.安装形式:壁装，距地0.5m |  | 套 | 11
6 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口灯-LED,3W¦门上方0.2米墙上安装 2.型号:内置蓄电池,连续供电时间>30min 3.安装形式:壁装，距地0.5m |  | 套 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：项目一电气工程 |  |  |  | 标段：项目一 |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯--18W节能灯¦ 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 套 | 1
分部小计
其他
1 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 系统 | 1
2 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙钢制电缆 3.规格:介质管道DN50 4.填料材质:不燃密实材料和防水油膏填实 5.含预留孔洞 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 4
分部小计
防雷接地
1 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱MEB 2.材质:TD28 紫铜板 3.安装:底距地0.3米底座安装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：项目一电气工程 |  |  |  | 标段：项目一 |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030409002002 | 户内接地母线 | 1.名称:户内母线 2.材质:-40*4热镀锌扁钢 3.安装部位:引至LEB局部等电位端子箱和MEB总等电位端子箱 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 3
3 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:柱内主筋 3.安装形式:利用柱内两根主钢筋焊接(Φ16mm),其焊接长度大于6D，引向公用基础接地网 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 65.00
4 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 2.类别:接地网 |  | 系统 | 1
分部小计
监控
1 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像机 |  | 台 | 8
2 | 030507002002 | 入侵报警控制器 | 1.名称:监控设备 |  | 套 | 1
3 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:沿墙、板暗敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 20
4 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线WDZN-RVS-2X1.5 |  | m | 21
分部小计
综合布线
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：项目一电气工程 |  |  |  | 标段：项目一 |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030501005002 | 插箱、机柜 | 1.名称:宽带网设备箱 2.规格:建设单位选型¦底距地1.5米挂墙明装 |  | 台 | 1
2 | 030501005003 | 插箱、机柜 | 1.名称:电视分配器箱 2.规格:建设单位选型¦底距地1.5米挂墙明装 |  | 台 | 1
3 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座-TC01 2.安装方式:底距地0.3米嵌墙暗装 |  | 个 | 11
4 | 030502004003 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视插座-T31VTV75 2.安装方式:底距地0.3米嵌墙暗装 |  | 个 | 2
5 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:网络插座-TT01 2.安装方式:底距地0.3米嵌墙暗装 |  | 个 | 11
6 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:沿墙、板暗敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 220
7 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC25 3.配置形式:沿墙、板暗敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 70
8 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配电视线SYWV-75-5 |  | m | 26
9 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:2x2芯皮线光纤 |  | m | 640
分部小计
火灾报警
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：项目一电气工程 |  |  |  | 标段：项目一 |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:消防接线端子箱 2.规格:随消防产品配套¦距地2.3米明装 |  | 台 | 3
2 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:功能模块 2.规格:随消防产品配套¦随设备安装 |  | 台 | 1
3 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:编址感烟探测器 2.规格:随消防产品配套¦吸顶安装 |  | 个 | 32
4 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:编址手动报警按钮 2.规格:随消防产品配套¦底距地 1.5米 带消防电话插孔 |  | 个 | 10
5 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:随消防产品配套¦距地 2.5米 |  | 个 | 10
6 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播 2.安装方式:随消防产品配套¦吸顶安装 具备阻燃后罩结构 |  | 个 | 12
7 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.火灾区域显示器 2.安装方式:随消防产品配套¦距地 1.5米明装 |  | 台 | 4
8 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:1000点以下 2.线制:总线制 3.其他:符合图纸设计及相关规范 |  | 系统 | 1
9 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.名称:广播喇叭及音箱、电话插孔 2.其他:符合图纸设计及相关规范 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：项目一电气工程 |  |  |  | 标段：项目一 |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC15 3.配置形式:沿墙、板暗敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 687
11 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:配线WDZN-RVS-2X1.5 |  | m | 1260
分部小计
措施项目
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：项目一电气工程 |  |  |  | 标段：项目一 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：项目一电气工程 |  |  | 标段：项目一 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：项目一电气工程 |  | 标段：项目一 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：项目一电气工程 |  |  |  |  | 标段：项目一 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：项目一电气工程 |  |  |  | 标段：项目一 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：项目一电气工程 |  |  |  | 标段：项目一 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：项目一电气工程 |  |  | 标段：项目一 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：项目一电气工程 |  |  | 标段：项目一 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13