## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 项目二电气工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 项目二电气工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：项目二电气工程 |  |  |  | 标段：项目二 |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
配电箱
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL1,15KW,带电表 2.规格:500*300*110 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:嵌墙安装 底边距地1.8m 5.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AL1,10KW,带电表 2.规格:500*300*110 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:嵌墙安装 底边距地1.8m 5.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:PD应急照明控制器 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:嵌墙安装 底边距地1.8m 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 1
分部小计
电缆电线和配管
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：项目二电气工程 |  |  |  | 标段：项目二 |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ.YJV-5x10 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 12
2 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm2以下 五芯 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 2
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管,电缆配管 2.规格:SC40 3.配置形式:沿墙、板暗敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 15
4 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:沿墙、板暗敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 20
5 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:紧定钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙、板暗敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：项目二电气工程 |  |  |  | 标段：项目二 |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 30
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 96.9
8 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.规格:WDZ-BYJ-6 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 24
9 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:应急照明线路 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 30
分部小计
灯具开关插座
1 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关-T32/1/2A 2.安装方式:距地1.3米 暗装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：项目二电气工程 |  |  |  | 标段：项目二 |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关-T33/1/2A¦ 2.安装方式:距地1.3米 暗装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 1
3 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二、三极组合暗插座 2.规格:86型,250V,10A 安全型插座 3.安装方式:离地0.3m暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 17
4 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相空调插座 2.规格:86型,250V,16A 安全型插座 3.安装方式:离地2.4m暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 3
5 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯-T5/16W,220V¦吸顶 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 套 | 4
6 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯-LED,1W¦距地0.5米墙上安装 2.型号:内置蓄电池,连续供电时间>30min 3.安装形式:壁装，距地0.5m |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：项目二电气工程 |  |  |  | 标段：项目二 |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口灯-LED,3W¦门上方0.2米墙上安装 2.型号:内置蓄电池,连续供电时间>30min 3.安装形式:壁装，距地0.5m |  | 套 | 1
8 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯-1-LED,12W¦杆吊距地3.0米或装修定 2.型号:内置蓄电池,连续供电时间>30min 3.安装形式:壁装，距地0.5m |  | 套 | 7
9 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口灯-LED,3W¦门上方0.2米墙上安装 2.型号:内置蓄电池,连续供电时间>30min 3.安装形式:壁装，距地0.5m |  | 套 | 1
10 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:排气扇 |  | 个 | 2
分部小计
其他
1 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:铁构件制作、安装（吊装配管吊架） 2.材质:圆钢 3.其他:未详尽处，详见图纸设计及图集规范要求 |  | kg | 5
2 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:配管由室内至室外 穿墙打洞 1.名称、类型:φ25 3.其他:未详尽处，详见图纸设计及图集规范要求 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：项目二电气工程 |  |  |  | 标段：项目二 |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称:电缆入户 穿墙打洞 2.规格:φ50 3.其他:未详尽处，详见图纸设计及图集规范要求 |  | 个 | 1
4 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 系统 | 1
分部小计
防雷接地
1 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱MEB 2.材质:TD28 紫铜板 3.安装:底距地0.3米底座安装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 台 | 1
2 | 030409002001 | 户内接地母线 | 1.名称:户内母线 2.材质:-40*4热镀锌扁钢 3.安装部位:引至LEB局部等电位端子箱和MEB总等电位端子箱 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：项目二电气工程 |  |  |  | 标段：项目二 |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:柱内主筋 3.安装形式:利用柱内两根主钢筋焊接(Φ16mm),其焊接长度大于6D，引向公用基础接地网 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 8.00
4 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 2.类别:接地网 3.其他:未详尽处，详见图纸设计及图集规范要求 |  | 系统 | 1
分部小计
综合布线
1 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 1.名称:宽带网设备箱 2.规格:建设单位选型¦底距地1.5米挂墙明装 |  | 台 | 1
2 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座-TC01 2.安装方式:底距地0.3米嵌墙暗装 |  | 个 | 3
3 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络插座-TT01 2.安装方式:底距地0.3米嵌墙暗装 |  | 个 | 3
4 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC25 3.配置形式:沿墙、板暗敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 10
5 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:2x2芯皮线光纤 |  | m | 12.4
分部小计
监控
1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像机 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：项目二电气工程 |  |  |  | 标段：项目二 |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030507002001 | 入侵报警控制器 | 1.名称:监控设备 |  | 套 | 1
3 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:沿墙、板暗敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 11
4 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线WDZN-RVS-2X1.5 |  | m | 12
分部小计
火灾报警
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器 2.规格:吸顶安装 |  | 个 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：项目二电气工程 |  |  |  | 标段：项目二 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 01 | 其他措施费（费率类）
1.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2 | 02 | 其他（费率类）
3 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：项目二电气工程 |  |  | 标段：项目二 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：项目二电气工程 |  | 标段：项目二 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：项目二电气工程 |  |  |  |  | 标段：项目二 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：项目二电气工程 |  |  |  | 标段：项目二 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：项目二电气工程 |  |  |  | 标段：项目二 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：项目二电气工程 |  |  | 标段：项目二 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：项目二电气工程 |  |  | 标段：项目二 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13