目   录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章  评分办法	17

第四章  采购需求及技术要求	24

第五章  合同主要条款	36

第六章  投标文件格式	58

附件	75

- 第一章  招标公告

【平公资采2025393号】平顶山市传染病医院扩建项目电梯（含安装）招标公告

项目概况

平顶山市传染病医院扩建项目电梯（含安装）的潜在投标人应在平顶山市公共资源电子化交易系统，下载获取招标文件，并于2025年06月12日09时 00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、采购编号：平采招标-2025-42

2、项目名称：平顶山市传染病医院扩建项目电梯（含安装）

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：10900000元

最高限价：10900000元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025393号-1 | 平顶山市传染病医院扩建项目电梯（含安装） | 10900000 | 10900000 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

5.1采购内容：33部电梯全套设备的供货、安装、调试、验收、培训、质保期服务、配件供应与货物有关的运输和保险及其他附随服务。

5.2交货期：供货期90日历天，安装期30日历天（根据项目建设周期分期建设、分批供货）。

5.3质量要求：符合国家及行业标准，最终经特种设备检测机构检测符合要求、验收合格。

5.4 质保期：不少于24个月。

6.合同履行期限：详见招标文件。

7.本项目是否接受联合体投标：否；

8.是否接受进口产品：否；

9.是否面向中小型企业：否。

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：/；

3、本项目的特定资格要求 ：

3.1 投标人应具有独立承担民事责任能力，具有有效的营业执照；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.6投标人为制造商的须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）]，电梯制造商参与投标的，不得就本项目另外授权经销商；

投标人若为代理商，须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯安装（含修理）]，同时其所投品牌电梯制造商应具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）]；

3.7拟派项目负责人应具有《中华人民共和国特种设备作业人员证》（老证，作业项目代号为T1或T2，须在有效期内且聘用单位必须为投标人本单位）或《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》（新证，项目代号为T，须在有效期内且聘用单位必须为投标人本单位）。须提供在本（分）公司2025年以来不少于3个月的养老保险证明（须提供当地社保部门出具的查询明细表并加盖社保部门印章或网上查询打印页面，若因系统故障无法查询，可由社保部门出具相关证明，并提供社保部门核实电话）；

3.8投标人须提供“信用中国”网站或者“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”、“ 中国政府采购网” 网站的“政府采购严重违法失信行为名单”，查询结果页面截图，若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文；

3.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书，格式自拟）；

注：1、本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。

三、获取采购文件：

1．时间：2025年05月23日至2025年06月11日每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）；

2．地点：平顶山市公共资源电子化交易系统；

3．方式：潜在投标人下载文件需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http：//ggzy.pds.gov.cn）“供应商登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http：//ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml；

办理CA证书：http：//ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml.

4．售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1．时间：2025年06月12日09时00分（北京时间）；

2．地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

五、投标文件的开启

1．时间：2025年06月12日09时00分（北京时间）；

2．地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本招标公告同时在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密响应文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》和《关于“不见面开标系统”升级的通知》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/48949.jhtml）。

2.投标人可以通过平顶山市公共资源交易平台向采购人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

3.该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

4.监督单位名称: 平顶山市财政局

统一社会信用代码：11410400005452110L

联系方式：0375-2627595

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：平顶山市传染病医院（平顶山市结核病防治所）

地址：河南省平顶山市湛河区西环路南段西侧

联系人：罗先生

联系方式：0375-2236720

2、采购代理机构信息

名称：河南驰远工程管理有限公司

地址：平顶山市建设路281号选煤设计研究院内南配楼308室

联系人：郭先生

联系方式：18937581257

3、项目联系方式：

项目联系人：郭先生

联系方式：18937581257

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：平顶山市传染病医院（平顶山市结核病防治所） 地址：河南省平顶山市湛河区西环路南段西侧 联系人：罗先生 联系方式：0375-2236720 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：河南驰远工程管理有限公司 联系人：郭先生 联系方式：18937581257 地址：平顶山市建设路281号选煤设计研究院内南配楼308室 |
| 3 | 项目名称 | 平顶山市传染病医院扩建项目电梯（含安装） |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 采购内容 | 33部电梯全套设备的供货、安装、调试、验收、培训、质保期服务、配件供应与货物有关的运输和保险及其他附随服务。 |
| 7 | 采购项目属性 | 货物 |
| 8 | 交货地点 | 平顶山市传染病医院（平顶山市结核病防治所） |
| 9 | 供货期 | 供货期90日历天，安装期30日历天（根据项目建设周期分期建设、分批供货）。 |
| 10 | 质量要求 | 符合国家及行业标准，最终经特种设备检测机构检测符要求、验收合格。 |
| 11 | 合格投标人条件 | 详见：“第三章评分办法” |
| 12 | 招标文件下载 | 详见：“第一章 招标公告” |
| 13 | 投标人提出质疑截止时间 | 投标人对招标文件如有疑问，应在投标截止时间15日之前在电子交易系统中提出（如有）。 |
| 14 | 采购人澄清 时间 | 在投标截止时间15日前，采购人在电子交易系统中予以澄清答复，但不指明澄清问题的来源（如有）。 |
| 15 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日期后60日历天 |
| 16 | 质保期 | 不少于24个月 |
| 17 | 投标文件签字和 盖章要求 | 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。 |
| 18 | 投标文件的递交 | 投标截止时间前将投标文件电子版提交到平顶山市公共资源电子化交易系统，逾期送达的不予受理。开标时，由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密。（全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）。 |
| 19 | 投标截止时间 | 2025年06月12日09时00分（北京时间） |
| 20 | 合同签订时间及 地点 | 根据采购人要求进行合同签订。按照平公管办【2022】8号文件规定，平顶山市公共资源交易中心电子交易系统已实行合同在线签订。具体流程： 采购人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶山市公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。 |
| 21 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为7人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。 注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。 |
| 22 | 推荐的中标候选人数量 | 3名 |
| 23 | 中标人确定 | 采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。 |
| 24 | 偏离 | 允许正偏离。 |
| 25 | 是否接受选择性报价方案 | 不接受；首次响应文件只允许一个报价方案。 |
| 26 | 最高限价 | 10900000元 各投标人针对本项目的投标报价不得高于各包最高限价，否则按无效投标处理。 |
| 27 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 28 | 合同履行期限 | 供货期加质保期。 |
| 29 | 接收质疑函的方式 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人：郭先生 联系方式：18937581257 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 30 | 构成招标文件其他材料 | 除招标文件外，最高投标限价以及采购人在招标期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。 |
| 31 | 是否专门面向中小企业 | 是□ 否☑ |
| 32 | 是否接受联合体投标 | 是□ 否☑ |
| 33 | 分包 | 允许□ 不允许☑ |
| 34 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 35 | 资格审查主体 | ☑公开招标（采购人和采购代理机构）。 □非公开招标（评标委员会）。 |
| 36 | 投标保证金 | 不收取。 |
| 37 | 履约保证金 | 不收取。 |
| 38 | 质量保证金 | 不收取。 |
| 39 | 招标文件费用 | 不收取。 |
| 40 | 付款方式 | 1、合同签订后，甲方向中标人合同价款30%的预付款，中标人须提供同等金额的预付款保函； 2、第一批：除科教综合楼以外的28部电梯货到现场后支付该部分合同价款的30%，该部分电梯安装调试并经当地行政主管部门验收合格后，支付该部分合同价款的剩余部分。 3、第二批：将科教综合楼5部电梯货到现场后支付该部分合同价款的30%，该部分电梯安装调试并经当地行政主管部门验收合格后，支付该部分合同价款的剩余部分。 |
| 41 | 本项目所属行业 | 工业（制造业） |
| 42 | 招标代理服务费 | 按照发改价格【2015】299号文及豫招协【2023】002号文件，本项目招标代理服务费为109500元，由中标单位向代理公司支付。 |
| 43 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 六、落实价格评审优惠政策 按照为《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 本次价格折扣政策为：供应商投报货物由小型、微型企业制造（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）的，对其投标价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 44 | 落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策。 | （1）投标人所投品种属于政府优先采购节能产品、环境标志产品的，每有一种品种得1分，本项最多得2分。 （2）对于同时获得节能产品和环境标志产品认证证书产品，只给予其中一种认证证书产品加分，不重复给予加分。 备注：供应商应提供国家公布的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 45 | 防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争 | 1、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装； （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 2、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为： （1）使用伪造、变造的许可证件； （2）提供虚假的财务状况或者业绩； （3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； （4）提供虚假的信用状况； （5）其他弄虚作假的行为。 3、参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效： （1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息同时相同的； （2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传： （3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印； （4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的； （5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致： （6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的； （7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手； （8）其它涉嫌串通的情形。 |
| 46 | 本项目如果提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |
| 47 | 全流程电子化交易注意事项 电子化交易项目投标文件是投标人、投标人（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。 一、电子化投标 （一）电子化投标文件的签章 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。 （二）电子化投标文件的格式及上传投标 1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。 注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传 2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。 “不见面”开标注意事项及操作流程 一、注意事项 1、采购人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。 2、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。 3、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理： （1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。 （2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。 4、所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。 5、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。 6、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。 二、本项目全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》，如招标文件中其他内容与不见面操作流程不一致时，以不见面操作流程为准。 |  |

- 总则

1、项目概况

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

2、资金来源

2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

3、招标范围、交货期、质保期和质量标准

3.1本项目的招标范围：见投标人须知前附表。

3.2本项目的交货期：见投标人须知前附表。

3.3本项目的质量标准：见投标人须知前附表。

3.4本项目的质保期要求：见投标人须知前附表。

4、投标人资格要求

4.1投标人应具备承担本项目的资格条件：见招标公告 “申请人资格要求”；

4.2投标人不得存在下列情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目提供招标代理服务的；

（3）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；

（5）与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

5、费用承担

5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2本项目招标代理费详见投标人须知。

6、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

7、语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

8、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9、投标预备会

本次招标不召开投标预备会。

10、分包

本项目不允许分包。

- 招标文件

1、招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 招标货物技术规格要求；

- 投标文件格式；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2、招标文件的质疑、澄清

2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问应在递交投标文件截止时间前15日内登陆《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》交易系统向采购代理机构提出询问或质疑。采购人、采购代理机构对投标人在规定期限内提交的疑问进行答复。

2.2所有投标人请时刻关注《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》交易系统，招标文件的澄清、答疑、变更均在《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》交易系统发布，不再另行通知，如未及时查看影响其投标，后果自负。

3、招标文件的修改

3.1采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）网上平台及招标公告信息发布媒体上公布。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 投标文件

1、投标文件的组成

1.1投标文件的组成详见招标文件第六章。

2、投标报价

2.1投标人必须对招标范围内的全部货物和服务进行投标，只投其中部分货物和服务的投标文件无效。

2.2全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

2.3投标报价由投标人自主报价，但不得低于成本竞争。投标报价应包含招标文件要求投标人承担的所有费用，包括所投产品的供货、税金、运输、安装、调试（货物到采购人指定到货地点）、验收、技术服务、售后服务及质保期内服务、招标代理费等一切费用。未列入或者没有填写的项目费用视为已包含在相关项目的价格中，中标后不再另行补列。

3、投标有效期

3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人应在电子交易系统中通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

4、资格审查资料

4.1详见招标文件第三章。

5、备选投标方案

不允许投标人递交备选投标方案。

6、投标文件的编制

6.1投标文件应按招标文件要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标 文件的组成部分。

6.2投标文件应当对采购文件投标有效期、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

- 四、投标

1、 投标文件的递交

1.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

1.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

1.3按投标人须知前附表规定投标人所递交的投标文件不予退还。

1.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予接收。

2、 投标文件的修改与撤回

2.1投标人在递交投标文件后，在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传/递交的投标文件。

2.2在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

2.3从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标

1、 开标时间和地点

开标时间：见投标人须知前附表。

开标地点：见投标人须知前附表。

2 开标程序

2.1开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

2.2 开标后，投标人如有异议，须按系统要求在规定时间内通过系统提出，否则视同该投标人承认开标记录，不得事后对开标记录提出任何异议。

2.3因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，其投标将被拒绝。

2.4开标时，采购代理机构将通过网上开标系统默认的顺序唱标，唱标内容包括投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

- 六、评标

1、评标委员会

1.1由采购人代表和评审专家组成，具体内容详见投标人须知前附表。

1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

2、 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

3、 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 七、合同授予

1、 定标方式

1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

1.2中标或者成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展招标活动。

因上述原因被取消中标资格的中标候选人将至少承担下列责任：

（1）承担因此给采购人造成的其它损失。

2、中标通知

采购人自中标人确定之日起2个工作日内，在招标公告发布同一媒介发布中标结果，并发出中标通知书。

3、签订合同

3.1中标人所报投标报价为本项目的中标价即为合同价。

3.2采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失的，中标人应当予以赔偿。

3.3中标人无正当理由拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，顺延下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

- 八、废标

1、 重新招标

1.1有下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

- 九、纪律和监督

1、 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3、对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素 和标准进行评标。

4、投诉

投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当依法先向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 十、其他

1、其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章评分办法

- 评分办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格 审查 | 1、 投标人应具有独立承担民事责任能力，具有有效的营业执照； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）； 6、投标人为制造商的须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）]，电梯制造商参与投标的，不得就本项目另外授权经销商； 投标人若为代理商，须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯安装（含修理）]，同时其所投品牌电梯制造商应具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）]； 7、拟派项目负责人应具有《中华人民共和国特种设备作业人员证》（老证，作业项目代号为T1或T2，须在有效期内且聘用单位必须为投标人本单位）或《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》（新证，项目代号为T，须在有效期内且聘用单位必须为投标人本单位）。须提供在本（分）公司2025年以来不少于3个月的养老保险证明（须提供当地社保部门出具的查询明细表并加盖社保部门印章或网上查询打印页面，若因系统故障无法查询，可由社保部门出具相关证明，并提供社保部门核实电话）； 8、投标人须提供“信用中国”网站或者“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”、“ 中国政府采购网” 网站的“政府采购严重违法失信行为名单”，查询结果页面截图，若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文； 9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书，格式自拟）； | 以各投标人上传的投标文件内容为准，如有一项不符合要求，视为资格审查未通过，不再进行下一轮评审。 按照财政部87号令—《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条：“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。 |
| 2.1.1 | 符合性审查 | 投标报价 | 投标报价未高于采购人采购限价 |
|  |  | 投报质量标准 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 投报交货期 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 交货地点 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 质保期 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 其他 | 投标文件内容符合招标文件规定，未附有采购人不能接受的内容 |
|  |  | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在电子交易系统中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |

由通过符合性审查的投标文件进行详细评审。

详细评审

| 评分内容 | 评分因素/分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 （30分） | 投标报价 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价： （1）对于非专门面向小微企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，小微企业产品和监狱企业产品及残疾人福利性单位产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。 （2）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，供应商须选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。 |
| 综合部分 （30分） | 供货业绩 （4分） | 提供投标人或生产厂家本次所投品牌 2022年 1 月 1 日（合同签订时间）以来的供货业绩，每提供一份得 2分，本项最高得4分。 |
|  | 投报产品的性能及技术的先进性（8分） | 投标货物安全保障措施实用且安全性高，使用寿命长，电梯性能说明真实、详尽、合理， 其投标货物在本行业领域所处的领先地位得8分； 投标货物安全保障措施实用且安全性较高，使用寿命较长，电梯性能说明相对真实、合理得5分； 投标货物安全保障措施实用，具有一定的安全性和使用寿命，电梯性能说明不完善得2分； 缺项得0分； 注：各投标人应按照评审因素可提供所投品牌详细的说明介绍，自身先进的生产技术、创新发明、技术专利、市场占有情况等有关内容，评标委员会根据各投标文件的内容进行综合评价。 |
|  | 体系认证 （3分） | 投报产品厂家通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证且证书在有效期内，每有一项得1分，最多得3分。 |
|  | 售后服务方案 （13分） | 1、培训方案（3 分） 供应商结合采购需求，针对本项目的实际情况，提供详细的人员培训方案，包括但不限于进行人员培训的内容、培训目标、培训方式、培训团队人员配置、培训次数、 时间安排等内容。评标委员会根据供应商提供方案内容的完整性、可行性等进行综合评价： 综合考虑各方面需求，人员培训方案内容详尽、完整可行，完全满足项目要求，并优于采购需求，得3分； 人员培训方案内容基本完整、不够详尽，能够满足项目基本要求，得2分； 人员培训方案内容不够完整，有部分缺项，不符合本项目实际需要，得1分； 缺项得0分。 |
|  |  | 2.质保期内服务承诺（3分） 供应商针对本项目的实际情况，结合自身情况，就本项目在质保期内向采购人提供的切实、可行的服务承诺，评标委员会根据供应商提供方案内容的完整性、可行性等进行综合评价： 服务承诺内容符合项目实际需求、可行性强者得3分； 服务承诺内容基本符合项目实际者得2分； 服务承诺内容不完善得1分； 缺项得0分。 |
|  |  | 3.质保期外服务承诺（3分） 供应商针对本项目的实际情况，结合自身情况，就本项目在质保期结束后向采购人提供的切实、可行的服务承诺，评标委员会根据供应商提供方案内容的完整性、可行性等进行综合评价： 服务承诺内容符合项目实际需求、可行性强得3分； 服务承诺内容基本符合项目实际得2分； 服务承诺内容不完善得1分； 缺项得0分。 |
|  |  | 4.维修、保养计划方案（4分） 供应商针对本项目的实际情况，结合自身情况向采购人提供的切实、可行的维修、保养计划方案，内容包含但不局限于维修、保养的内容、形式、维修时间、解决问题的响应时间以及备品备件的供应等；评标委员会根据供应商提供方案内容的完整性、可行性等进行综合评价： 方案内容符合项目实际需求、可行性强者4分； 方案内容基本符合项目实际得2分； 服务承诺内容不完善得1分； 缺项得0分。 |
|  | 政府优先采购节能产品、环境标志产品（2分） | （1）投标人所投品种属于政府优先采购节能产品、环境标志产品的，每有一种品种得1分，本项最多得2分。 （2）对于同时获得节能产品和环境标志产品认证证书产品，只给予其中一种认证证书产品加分，不重复给予加分。 备注：供应商应提供国家公布的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 技术部分 （40分） | 技术参数（10分） | 投标产品的技术参数每有一项优于招标文件要求得1分，本项最多最得10分；每一项不满足的在基本分上扣2分，扣完为止。 |
|  | 供货方案（6分） | 投标人根据本项目实际需要，制定科学完善的供货方案。供货方案应包括但不限于：供货保障、运输方案、验收方案等内容。确保按时交付、正常验收。评标委员会根据供应商提供方案内容的完整性、可行性等进行综合评价： 方案内容涵盖全面且具有合理性和针对性的得6分； 方案简单缺乏针对性但能满足采购需求的得4分； 方案不完整但能基本满足采购需求的得2分； 有相关方案，但内容与项目实际不符合，有缺陷的，得1分； 无方案得0分。 |
|  | 产品质量保障措施（6分） | 评标委员会对各投标人的产品质量保障措施（包括常见质量问题的控制方案、产品检验、包装质量保障措施方案等）进行综合评价： 措施方案科学有效，内容全面有针对性，可操作性强得6分； 措施方案内容基本全面、切实可行，能满足采购需求得4分； 措施方案不完整但能基本满足采购需求的得2分； 有措施方案，但内容与本项目实际不符合，有缺陷，得1分； 缺项得0分。 |
|  | 安装施工组织方案和调试、验收方案（6分） | 评标委员会对各投标人的安装施工组织方案和调试、验收方案进行综合评价： 有详尽、合理的安装施工组织方案和调试方案，并提供施工时间进度计划。方案科学合理、先进可行得6分； 方案基本合理、可行得4分； 方案不完整但能基本满足采购需求的得2分； 有方案，但内容与本项目实际不符合，有缺陷，得1分； 缺项得0分。 |
|  | 确保工期的技术组织措施（6分） | 各投标人提供合理、切实、可行的技术组织措施，确保在按照招标文件约定的工期交付采购人使用，评标委员会按照技术组织措施的内容进行综合评价： 技术、组织措施内容完整、科学、合理，完全满足采购需求得6分；技术、组织措施内容相对完整、合理、可行，能够满足采购需求得4分； 技术、组织措施内容不完整但能基本满足采购需求得2分； 有措施，但内容与本项目实际不符合，有缺陷，得1分； 缺项得0分。 |
|  | 确保安全、文明施工的措施（6分） | 各投标人提供针对项目实际情况，提供科学可行的安全、文明施工的措施，评标委员会按照技术组织措施的内容进行综合评价： 安全、文明施工的措施内容完整、科学、合理，完全满足采购需求得6分； 安全、文明施工的措施内容相对完整、合理、可行，能够满足采购需求得4分； 安全、文明施工的措施内容不完整但能基本满足采购需求得2分； 有措施，但内容与本项目实际不符合，有缺陷，得1分； 缺项得0分。 |

- 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分和投标报价均相同的，按技术部分得分高低顺序排列。

- 评审标准

  - 初步评审标准

    - 资格性审查：见评标办法前附表。

    - 符合性审查：见评标办法前附表

  - 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：详见评分办法前附表

2.2.2 评分标准：详见评标办法前附表

- 3.  评标程序

3.1 初步审查标准

符合性审查标准：详见评标办法前附表。

由通过初步评审的投标人进入详细评审

3.2 详细评审标准

详细审查标准：详见评标办法前附表。

3.3详细评审

3.3.1评审委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.3.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3以各评标委员打分之和的算术平均值为各投标人最终得分。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5细微偏差不影响投标文件的有效性

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

对于实质上符合招标文件要求的投标文件，采购人将对其投标文件的细微偏差进行校核。并对有算术上和累加运算上的差错给予修正，这种修正应取得投标人的同意并确认修正后的最终结果。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审。

评标委员会不对无效标评审。评标委员会不接受投标人在投标文件递交截止时间之后主动进行的一切修正或撤消其不符合要求的偏差。

3.6评标保密

3.6.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

3.6.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3.6.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3.6.4凡参加评标的所有人员都不得向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

3.7评标结果

3.7.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐前三名为中标候选人。

3.7.2 评标委员会完成评标工作后向采购人提交评标报告。

- 第四章采购需求及技术要求

一、项目概况

平顶山市传染病医院扩建项目，位于平顶山市平宝大道、西环路交叉口西南角。项目总投资65967.96万元。项目总建筑面积为 90393.05平方米，项目建成后新增床位579张。其中地上建筑面积 61596.07㎡平方米，包括：门急诊医技楼（四层）、感染性疾病楼（十二层）、暴烈楼（六层）、职工餐厅、科教综合楼（七层）、发热门诊（二层）、垃圾暂存点、医用氧气站、门卫、连廊等。

二、编制依据及目的

- 根据采购人要求；

- 设计院出具的施工图设计文件、国家法律法规及规范、图集等；

- 为招标前及签订合同提供各种参数，避免不平衡报价等后期产生的争议。

三、工程材料和设备选购

1、基本参数

1.1要求提供国内外生产企业的电梯产品，质量上乘，采用最新的可靠微处理机技术，使电梯具有高运行效率和舒适平稳的驱动性能，具有节能和便于维修保养的故障诊断等系统。曳引机、控制柜、限速器、安全钳、门机须统一采用原厂原产地产品。

1.2各栋建筑图纸设计电梯选型需求如下：

1）门急诊医技楼设自动扶梯 6 部，垂直电梯 9 部，1#DT兼为无障碍电梯，其电梯轿厢的无障碍设施由电梯厂家协助设计。

门急诊医技楼电梯参数表

| 电梯编号 | 载重（kg） | 速度（m/s） | 数量 | 提升高度（m） | 基坑（m） | 顶层（m） | 停站 | 轿厢尺寸（mm） | 井道尺寸（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#~4#DT | 1600 | 1.6 | 4 | 19.2 | 2.1 | 5.1 | -1~4 | 1400*2400 | 2400*3400 | 门诊梯(1#DT兼为无障碍电梯) |
| 6#DT/8#DT | 1000 | 1.6 | 2 | 19.2 | 2.1 | 5.1 | -1~4 | 1500*1600 | 2200*2200 | 医护电梯（有机房） |
| 5#DT/7#DT | 800 | 1.6 | 2 | 14.4 | 1.4 | 4.5 | -1~4 | 1350*1400 | 2100*1900 | 货梯、无机房电梯 |
| 9#DT | 800 | 1.0 | 1 | 4.5 | 1.4 | 5.4 | -1~1 | 1350*1400 | 2100*1900 | 货梯、无机房电梯 |

自动扶梯参数表

| 分区 | 扶梯编号 | 速度 | 停站 | 提升高度 | 跨度 | 角度 | 容量 （人/小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内自动扶梯 | FT1,FT2 | 0.50 | 1~2 | 5.40 | 14004 | 30 | 6000 |
| 室内自动扶梯 | FT3,FT4 | 0.50 | 2~3 | 4.50 | 12445 | 30 | 6000 |
| 室内自动扶梯 | FT5,FT6 | 0.50 | 3~4 | 4.50 | 12445 | 30 | 6000 |

- 感染性疾病楼共设置电梯 7 部， 3#7#DT 兼无障碍电梯，6#DT兼消防电梯。

感染性疾病电梯参数表

| 电梯编号 | 载重（kg） | 速度（m/s） | 数量 | 提升高度（m） | 基坑（m） | 顶层（m） | 停站 | 轿厢尺寸(mm) | 井道尺寸(mm) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#2#DT | 1600 | 1.75 | 2 | 55.1 | 2.00 | 5.25 | -2~12 | 1400*2400 | 2400*3100 | 病人梯（有机房） |
| 3#DT | 1600 | 1.75 | 1 | 55.1 | 2.00 | 5.25 | -2~12 | 1400*2400 | 2400*3100 | 病人梯（有机房）（无障碍梯） |
| 4# 5#DT | 1000 | 1.75 | 2 | 55.1 | 2.00 | 5.25 | -2~12 | 1500*1600 | 2200*2250 | 医用梯（有机房） |
| 6#DT | 1600 | 1.75 | 1 | 55.1 | 2.00 | 5.25 | -2~12 | 1400*2400 | 2400*3200 | 污梯兼消防梯 |
| 7#DT | 1600 | 1.75 | 1 | 55.1 | 2.00 | 5.25 | -2~12 | 1400*2400 | 2400*3200 | 病人梯（有机房）（无障碍梯） |

- 暴烈楼设置电梯 5 部。

暴烈楼电梯参数表

| 电梯编号 | 载重（kg） | 速度（m/s） | 数量 | 提升高度（m） | 基坑（m） | 顶层（m） | 停站 | 轿厢尺寸(mm) | 井道尺寸(mm) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#DT | 1600 | 1.60 | 1 | 31.2 | 2.00 | 4.95 | -2~6 | 1400*2400 | 2500*3000 | 病人梯（有机房） |
| 2#DT | 1600 | 1.60 | 1 | 31.2 | 2.00 | 4.95 | -2~6 | 1400*2400 | 2700*3000 | 病人梯（有机房） |
| 3#DT | 1600 | 1.60 | 1 | 31.2 | 2.00 | 4.95 | -2~6 | 1400*2400 | 2750*3000 | 病人梯（有机房）（无障碍梯） |
| 4# 5#DT | 1000 | 1.60 | 2 | 31.2 | 2.00 | 4.95 | -2~6 | 1500*1600 | 2200*2200 | 医用梯（有机房） |

- 科教综合楼设置电梯 5 部。

科教综合楼电梯参数表

| 电梯编号 | 载重（kg） | 速度（m/s） | 数量 | 提升高度（m） | 基坑（m） | 顶层（m） | 停站 | 轿厢尺寸(mm) | 井道尺寸(mm) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#DT | 1600 | 1.60 | 1 | 31.1 | 2.00 | 4.05 | -1~7 | 1400*2400 | 2400*3000 | 客梯（兼消防梯） |
| 2#3#DT | 1350 | 1.60 | 2 | 31.1 | 2.00 | 4.05 | -1~7 | 1550*2000 | 2400*2600 | 客梯 |
| 4#5#DT | 1600 | 1.60 | 2 | 31.1 | 2.00 | 4.05 | -1~7 | 1400*2400 | 2400*3000 | 客梯（兼无障碍） |

- 发热门诊共设电梯1 部，其电梯轿厢的无障碍设施由电梯厂家协助设计。
发热门诊电梯参数表

| 电梯编号 | 载重（kg） | 速度（m/s） | 数量 | 提升高度（m） | 基坑（m） | 顶层（m） | 停站 | 轿厢尺寸(mm) | 井道尺寸(mm) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#DT | 1600 | 1.00 | 1 | 4.50 | 1.9 | 5.1 | 1~2 | 1400*2400 | 2400*3000 | 病床梯无障碍电梯 |

1.4施工图设计文件相关要求，具体以施工图为准。

电梯设计参照国标图集13J404，选用最优方案。

电梯承包商应依据建筑设计，进行施工图二次深化设计，安装预埋件及留洞以电梯厂家提供的土建布置图为准。

无障碍电梯，电梯轿厢的无障碍设施由电梯厂家协助设计并应满足《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021第2.6的相关规定。

轿厢正面和侧面高0.8-0.85米处设置不锈钢扶手，轿厢侧面高0.85-1.1米设带盲文的选层按钮。

本项目选用具有能源效率A级认证的节能型电梯，电梯组采用群控控制方式。确保乘客待梯时间较短，并实现节能。

消防电梯设计除满足《建筑设计防火规范》7.3.8条规定，还应满足《建筑防火通用规范》2.2.10条规定，可以实现消防联动；电梯层门耐火完整性不应低于2.0h。

2、电梯系统要求

2.1供电电源：交流380伏，三相，50赫兹。

2.2噪音水平：轿箱内≤55dB(A)，轿门开／关门时≤65dB(A)。

2.3控制系统：采用原装整机与投标品牌一致，所有电梯要求采用全电脑模块化分散控制、串行数据传输系统。所有电梯的拖动控制部分要求采用交流变频变压（VVVF）调速32位电脑模块电梯控制系统。

2.4曳引机：采用原装整机与投标品牌一致,要求提供高效节能和具有良好动力特性的永磁同步无齿轮先进曳引机。

2.5轿厢：在所提供的井道尺寸基础上，要求提供最大尺寸的标准高轿厢（不低于2400mm）。轿体要求制作精良，连接紧固，轿厢内配置镜面不锈钢（位置待定），抗变形能力强，符合相关安全标准，要求采用滑动式导靴和装置渐进式安全钳；轿厢装设到站钟设备；轿厢内饰精致典雅，照明和换气设备良好耐用，给人以舒适的感觉。轿门边设置一个控制操纵盘，轿壁三侧设置轿厢扶手，方便乘客使用。

2.6轿厢内控制操纵盘：要求设有内层数显示器（具体要求与外层数显示器相同）、状态显示灯、对讲机和内呼叫按钮等，提供给乘客方便的操作和显示电梯的主要运行状态。

2.7轿门：要求1600kg的医用梯为旁开式自动门，其余载重为中分式自动门。开关门时间短，灵活自如，安静快捷。

2.8层门门套：各层选用一体折弯发纹304不锈钢小门套，包括电梯厅外部304不锈钢大门套（不小于1.5mm厚）（具体依据精装修设计为准）。

2.9外呼梯按钮盒：要求美观大方，结实耐用。采用楼层显示、按钮一体型外呼梯按钮盒。显示器数字清晰，能够显示层数和电梯运行方向。

2.10钢丝绳或钢带：采用电梯专用钢丝绳或钢带，要求安全储备系数高，并提供其使用寿命。

2.11 随行电缆：要求采用电梯专用电缆，防火性能与主楼的耐火等级相匹配。

2.12井道照明：要求每部电梯每层安装一组井道照明装置。最高最低照明装置距井道上下端各为0.5米。

2.13 缓冲器：要求采用油压式缓冲器。

2.14 限速器：要求采用离心式限速器。

2.15 安全钳：要求采用渐进式安全钳。

2.16电控柜

应采用微机控制系统（不包括PLC控制），有故障显示装置。

电控柜的位置应维修方便。电梯供货方根据每台电梯井道特点，具体确定电控柜的位置。

应是本型号电梯原通用设计配置，投标人应提供控制柜和主控微机的品牌、型号和生产厂。

电控柜的IP等级不低于IP21。

2.17自动开门机、门锁和轿厢门锁紧装置

自动开门机应是微机控制，交流变频调速结构，应是本型号电梯原通用设计配置，投标人应说明开门机的型号、品牌和基本结构。门锁、门机与电梯同品牌。

厅门锁应是与自动开门机相匹配的知名品牌产品且提供对应的生产证书，钥匙数量不少于3套/台。

轿厢门锁紧装置应符合GB/T7588.1-2020对轿厢门锁紧的要求。

2.18导轨

对重导轨及轿厢导轨均应采用相同材质的“T型”实心导轨。

2.19地坎

采用模压硬质铝合金地坎，应具有一定的刚度和强度，厚度不小于7mm。轿厢和层站地坎之间的水平间隙应不超过30mm。层站地坎应轻微向入口斜度安装（高于装修面5 mm），以避免水进入井道内。井道无混凝土牛腿支撑地坎，应安装角钢来支撑层站地坎，钢支撑的结构应能承受乘坐电动轮椅的乘客进出轿厢时的冲击力。为避免影响梯门的开关，地坎应有相应措施，以保证地坎上的杂物落入井道。

2.20补偿装置

电梯应具有补偿装置，且补偿钢丝绳（带）或补偿链应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》（GB/T7588.1-2020）中的相关规定。

2.21悬挂装置

用于悬挂的钢丝绳的抗拉强度、安全系数应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》（GB/T7588.1-2020）中的相关规定。

3、电梯层站处装饰

3.1层门（厅门）：304发纹不锈钢板（不小于1.5mm厚）；

3.2外呼梯按钮盒：面板采用304发纹不锈钢；

3.3基站锁：装设在首层，合并到外呼梯按钮盒上；

3.4轿厢地板轿门地板:常规客梯地板为不低于3mm通体PVC；货梯地板为钢板

货梯为花纹钢板地板；

3.5操纵箱及外呼：带层显；

4、随电梯（垂直梯和自动扶梯）的技术文件

4.1文件目录

4.2装箱单

4.3出厂合格证

4.4使用维护说明书

4.5电气原理图、符号说明及电气控制原理说明书

4.6电气接线图

4.7部件安装图

4.8安装、调试说明书

4.9主要材料表和配置清单，清单中对电梯主材部件应说明规格型号、性能指标、属第几代产品、原产地等。如：曳引机、主控板、变频器、门机系统、功率器件等。

4.10备品备件目录

4.11特殊专用工具

4.12其他相关技术文件

4.13 进口零部件报关证明（若有）

5.基本功能

5.1 安全保护功能

电梯的安全保护功能和安全装置应全面符合GB/T7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范》的规定，还应达到如下要求。

- 应急照明：应急照明和通风时间不小于1h，轿厢的应急照明和正常照明应是同一组灯具。

- 安全停靠：当电梯发生故障停止在非停靠位置时，自动进行故障诊断，若符合自动要求，电梯自动缓行至最近站层后开门。

- 断电平层：电梯运行过程中因电源故障断电时，自动进行故障诊断，若符合自动要求，电梯自动缓行至最近站层后开门。

- 门光幕保护：以装在轿门上的红外线光幕作为关门安全保护，红外线光束不应少于（170）束，设计联络时由采购人最终确认光束分布。

- 应急通话：多方两两通话：可实现轿内、值班室、机房、底坑和轿顶两两通话。轿厢内的对讲电话是按钮式，装在操纵箱上；机房和轿顶的对讲电话是一般电话。所有对讲电话由电梯供货和安装，值班室的对讲电话由电梯厂家提供。对讲电话由投标人供货和安装。

- 警铃：按下轿厢内的警铃开关，安装在轿厢外顶部的警铃鸣响，并与对讲电话联动。

- 过载保护：电梯应有灵敏的称重装置，当荷载到达110%时，电梯会发出声、光警示，不能关门及运行，直至载荷降至额定载重以下为止。（满载不停）

- 供电系统断相、错相保护装置：供电系统出现断相、错相故障时，电梯制动停梯。

- 限速器——安全钳系统联动超速保护装置。

- 墩底、冲顶保护装置。

- 超越上下极限工作位置的保护装置。

- 层门与轿厢门的电气联锁装置，包括电梯正常运行时应不可能打开层门；如果一个层门打开后，电梯应不能超过或继续运行；验证层门锁紧的电气安全装置；紧急开锁与层门的自动关闭装置；自动门在关闭运动期间当有人穿过门口即将被撞击时，使门重新开启的安全保护装置。

- 紧急操作装置和停止保护装置。

- 轿厢意外移动保护装置：每台电梯需设置轿厢意外移动保护装置，对于驱动主机自检测功能，应提供相应的型式试验报告。

- 运行中，电梯发生故障或断电时能够安全停靠在就近层站并打开门。

- 医用电梯具备医院急诊急救功能。

- 紫外线消毒

5.2控制和操作功能

电梯除具有自动平层、自动开关门、顺向截停、楼层召唤、轿厢内楼层登记等集选控制电梯一般运行控制操作功能外。还应有如下功能：

- 再平层：偏差大于10mm时，在开门前自动以低速找正至不大于5mm。

- 按钮开门：按下轿厢操纵箱上的开门按钮，能使正在关的门转为开门；或按住开门按钮能使电梯（在一定时间内）保持开门状态。

- 按钮关门：按下操纵箱上的关门按钮，能使门提前关闭。

- 外呼再开门：按下层门上的召唤按钮，能使正在关的门重开。

- 自动回基准层（±0.00标高层）：火灾停运：当发生火灾时，电梯接受火灾指令，能自动行至地上一层，开门后停运，直至火灾指令去除。

- 安全停靠：电梯因故停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。

- 次层停靠：电梯到达目的层后，若轿厢门不能完全开启，则关门前行到下一层，直到门能完全开启后，恢复正常运行。

- 满载直驶：轿厢载荷超过额定载重90%（可以调整）时，电梯不响应沿途的层站的召唤。

- 轿内照明/轿内通风装置自动关闭：电梯无方向待机一定时间后，轿内照明及轿内通风装置自动关闭以节能。

- 轿内误指令人工消除—轿内按钮型：误按了轿内指令按钮，长按该按钮，可取消该指令。

- 电梯轿厢内设置视频监视系统：实现通信系统对电梯轿厢进行监视的功能。轿厢内摄像头及视频电缆由电梯厂家提供与智能化兼容，与院区系统兼容。电梯负责配合井道内的随行电缆及在控制柜预留视频电缆接口工作。

- 轿厢内多媒体设备（15寸彩色液晶屏网络版）内嵌安装满足智慧医院需求。

- 电梯设置梯控装置满足医院需求。

5.3显示功能

- 轿内运行信息显示；在轿内操纵箱上或门楣上能显示电梯运行方向和位置（楼层）信息。

- 楼层运行信息显示：在楼层侯梯厅召唤盒上，能显示电梯运行方向和位置数字式轿厢位置显示器、箭头式运行方向指示器、运行方向指示灯、操纵盘上各按钮、召唤盒上各按钮及面板的样式应分别提供不少于3 种高档型样式供采购人选择。不论采购人选定何种类型，不得改变投标总价。电梯检修时，厅门召唤盒应显示“检修”字样。

- 电梯基坑设置水位报警功能。

5.4自动开关门功能

电梯除具有平层自动开门，预设定时间自动关门等集选控制电梯一般自动开关门功能外，还应有如下功能：

- 开关门受阻保护：当正在开或关的门受到外力阻止时，门自动转为反向运动：或保持静止待修。

- 开门故障自救：电梯到楼层后门打不开时，若符合起动要求，运行至下一个楼层开门放人。

6、整机技术性能

- 运行中轿厢内噪声：不大于55dB(A)。

- 开关门过程中轿厢内噪声：不大于65dB(A)。

- 平层准确度：不大于±5mm。

- 速度偏差：不大于±5%。

- 起、制动加速度：起、制动加速度：投标人需在文件中提供电梯运行速度时间曲线，速度时间曲线应平滑。

- 运行振动加速度：轿厢运行应平稳。

- 寿命要求（适用垂直梯和自动扶梯）

- 大修要求：电梯大修周期不小于10年（质保期满后）。电梯能长期安全工作，并能长期保持良好的工作性能。在大修周期乃至整个寿命期内，主要部件能正常工作，在大修周期内，轿厢的振动与噪声没有大的变化，且乘坐舒适感好。同时电梯经大修后能基本恢复原有的性能。其各子系统之间能够长期持久的保持良好的匹配性。

- 整机使用寿命要求：整机使用寿命不小于20年。

- 主要部件寿命要求：曳引装置使用寿命不小于20年。

控制柜及门机主板使用寿命不小于20年。

轿厢主体使用寿命不小于20年。

导轨使用寿命不小于20年。

钢丝绳（带）使用寿命不小于8年。

- 以上使用寿命要求均需提供设计计算书或相关保证证明。

7.与相关设备系统的接口

（1）与建筑内环境与设备监控系统(BAS)的接口

BAS系统是另行招标的设备监控系统。电梯通过通信接口（RS485）将电梯的运行状态、所有的故障信息等信息上传至BAS系统；接口分界点在电梯控制柜接线端子排上，电梯提供RS485通信接口，由BAS系统负责向电梯布线，终点留出5米线缆。 电梯供货方责任为： 向BAS系统提供运行状态、所有故障信号等信息，并提供相应的信息代码表。 向BAS系统提供控制电缆进线位置和电缆预留长度。 在BAS系统布线时进行施工配合。 配合BAS系统的设计及联调。

- 与火灾自动报警系统(FAS)的接口

FAS与电梯采用硬线接口，接口位置在车站电梯控制箱的接线端子上。FAS系统连接线缆截面暂定为1.5mm2（具体以施工图为准）；接口分界点在电梯控制柜接线端子排上，电梯提供硬线接口，由FAS系统负责向电梯布线，终点留出5米线缆。电梯供货方责任为： 按要求接收FAS转送的消防指令信号及向FAS系统提供信号。 向FAS系统提供控制电缆进线位置和电缆预留长度。 对控制线（硬线）提出规格要求。 在FAS系统布线时进行施工配合。 配合FAS系统的设计及联调。

8.自动扶梯技术规格及详细要求

（1）提升高度:详见图纸要求。

（2）桁架型材:采用角钢或其它桁架型材，在工厂加工、喷涂好到现场拼装。最大挠度遵照国家标准相关条款规定，需考虑乘客载荷、以及加上外装饰板的二次装饰重量(遵照1.5毫米厚的304不锈钢板加上常用加强底板来计算重量)的条件下。

（3）护壁板(护栏板):护壁板采纳高强度钢化玻璃，单层玻璃厚度不小于10毫米，全部的玻璃外观平整，无扭曲变形，无生产、运输的痕迹，没有任何会引起光学畸变的瑕疵。相邻玻璃缝与桁架垂直，接合处间隙约为3mm，其边缘应成圆角或倒角。

（4）内外盖板:不小于1.5mm厚发纹不锈钢板。发纹方向与梯级运行方向一样。不锈钢材质板采用不低于304等级。

（5）外装饰板、围裙板:采纳不小于2mm厚发纹不锈钢板，发纹方向与梯级运行方向一样。不锈钢材质板采纳不低于304等级。

（6）扶手带:扶手带聚氨酯高亮黑色;扶手带的破断载荷不小于25KN;在金属构造内配置扶手带去静电装置。

（7）梯级:黑色不锈钢梯级，带三侧黄色树脂嵌条，黑色涂装。齿顶圆角磨光，踏面作防滑处理。

（8）梳齿板:防滑不锈钢。

（9）出入口处楼层盖板(包括前沿板、修理盖板及周边等):加强型、压纹、带防滑层不锈钢盖板，槽内黑色涂装。

（10）照明：梯级下照明采用白色LED 照明，照明采用安全电压。

（11）滚轮:轮缘材料具用高强度和耐油、耐水性，轴承应采纳密封防尘构造。

（12）驱动电动机:符合GB18613-2020达到国际能效等级IE4的高效电机，电机绝缘等级不低于F级:外壳防护等级不低于IP21。

（13）减速机:应采纳机械传动效率高的减速机，应由权威检测机构出具的其减速机的机械传动效率测试报告。

（14）变频驱动节能运行系统:能效等级同直梯，自动扶梯配置全功率变频驱动系统，扶梯在额定速度(各种负载)以及慢速运行时均由变频器向扶梯电动机供电。

（15）驱动电机、减速机、变频驱动系统统一采用原厂原产地产品。

（16）运行模式:

a）低速运行及复原:通过配置在上端及下端适当位置的光电感应器监测到扶梯在设定的符合国家安全标准规定的时间内没有使用者乘梯时，扶梯由额定速度转换为低速运行直至停梯;在停梯期间，当通过配置在入口适当位置的光电感应器监测到有使用者乘坐扶梯时，扶梯马上复原额定速度运行。

b）故障切换:当变频器故障时，经自动检测可以切换到直接供电状态，使扶梯仍旧可以正常工作，在变频器修复以前，只有正常速度以及中断运行两种状态。运行状态及方向指示灯:在扶梯上下端部入口处各配置一个运行方向指示灯。在扶梯工作的整个过程包括自动休眠停顿运行期间)始终显示扶梯的运行状态。

c）消防停止运行:当消防控制室向扶梯发出火灾动作信号时，扶梯马上减速后停止运行，同时扶梯向消防控制室反馈扶梯停止运行的信号。

（17）控制和安全保护功能：遵照国家及工程所在地地方政府标准执行，包括但不限于以下要求:

a）驱动链安全装置装置:这一装置是在驱动链条断裂或发生异常伸长时时，直接控制驱动主轴，使自动扶梯停止运行。

b）梯级链安全装置:梯级链条断裂或者拉伸过长，使自动扶梯停止运行。

c)扶手入口安全装置:异物卡入扶手入口处时，使自动扶梯停止运行。

d)工作制动器:工作制动器动作，使自动扶梯停止，并使其保持停止状态。

e)1.2倍超速保护:在运行速度超过额定速度1.2倍之前，使自动扶梯停止运行。

f)梯级下陷安全装置:梯级的任何部分下陷而不能再保证与梳齿板啮合时，使自动扶梯停止运行。

g)非操纵逆转保护:运行方向意外的出现反向运动，切断主机及制动器的电源。

h)梯级去静电装置：该装置防止梯级产生静电。

紧急停止按钮:红色键装在顶部和底部的平层，按其中任何一个键都可以切断驱动主机和制动器的电源。

j)梳齿板安全装置:异物卡入梳齿板和踏板之间时，是自动扶梯停止运行。

k)错相断相保护:当输入动力电源错相或断相时，3E继电器动作，切断主回路、控制回路，扶梯停止运行。

l)弯曲导轨安全装置:假如物体夹在梯级的踏板和毗邻梯级的踏板之间,导致梯级运行异常时,扶梯停止运行。

m)扶手带去静电装置:该装置防止扶手带产生静电。

n)扶手带速度检测:当扶手带速度低于梯级速度设定值时，且持续一段时间，使扶梯停止运行。

o)围裙板安全装置:当有异物夹入梯级和围裙板之间，该装置将切断驱动主机和制动器的电源。并配置裙板刷。

（18）BAS接口：通过无源干触点输出自动扶梯的基本运行状态信号。

（19）增设电梯防攀爬装置。

（20）电梯控制主板要求与投标品牌一致。

- 对电梯售后服务的基本要求

1、电梯质保期（含人员免费维保）不低于24个月，即24个月内电梯质量问题，由中标人免费维修更换（人为损坏除外）。

2、为确保售后服务工作能够及时到位，维保人员必须持证上岗，并严格按照《电梯使用管理与维护保养规则》(TSGT5001-2009)要求进行维保并做好记录，每年必须把维保记录汇总后报物业公司。设备出现故障30分钟内响应，1小时内到达现场。响应及排除故障时间不超过2个日历天（投标人应详细列明售后服务承诺）。投标人可根据自身情况，提供关于本项目的本地化服务方案。

3、中标人应针对电梯的使用常识进行宣传和引导，并负责对物业操作人员进行免费培训。相关宣传资料应及时提供建设单位并列入房屋使用手册中。

4、质保期内的电梯年检费，应明确由中标人提供，并保证电梯年检通过。

注：质保期最终以中标人投标文件中承诺的质保期为准，自交付使用之日起开始计算。

五、其他要求

1、投标人须保证在投标文件中所提交的资料和数据均真实、有效，一经查实提供虚假材料，视为自动放弃中标资格。

2、提供的电梯设备与招标文件不符时，采购人有权拒收，并取消合同，供货方不得要求任何索赔。

3、招标范围内的所需货物均由中标人自行购买、运输。但产品必须符合质量标准，且必须有合格证、说明书或检验报告等。货物运抵甲方指定交货地点后，未经监理验证签字不得交货、安装。其货物如不符合质量标准，采购人不予接收。由此而发生的二次运输费、倒运费、重新采购费、人员往来费等其它费用由中标人承担。运输、安装过程中有关人员安全由中标人负责。

4、在设备的运输、安装、调试、验收、售后服务及质保期等项目实施期间因中标人出现人员安全意外事故，中标人须承担一切责任及费用，采购人不承担任何费用和法律责任。

- 第五章  合同主要条款

平顶山市传染病医院扩建项目电梯设备采购及安装项目

电梯设备采购及安装合同

甲方：平顶山市传染病医院

乙方：

签订时间：

签订地点：

合同协议书

甲方：  平顶山市传染病医院

乙方：

工程名称:

根据《中华人民共和国民法典》、招标文件、中标通知书、乙方的投标文件及相关保证和承诺等制定本协议。甲乙双方同意按以下合同条件签署买卖合同并共同遵守。

1．合同中的名词及术语与以下涉及的合同条款中定义的名词及术语意义相同。

2．本合同协议书及所附下列文件是构成合同不可分割的部分。

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）订货明细表；

（6）技术规格书（用户需求书）；

（7）投标文件（含经评标委员会接受的澄清和补充资料）；

（8）招标文件；

（9）本合同其他条款和上述文件提到的其他有关文件。

上述文件应相互补充和相互解释，在不明确或矛盾时，应按以上顺序在先者为准。

3．本合同总价为人民币              （用文字和数字表示的合同价）元。

4．乙方保证按合同约定向甲方提供符合合同要求的物资，甲方保证按合同约定支付货款。

5．本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，本合同未尽事宜，按法律有关规定执行。

6．对合同有任何修改或补充，应签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

7．本合同正本一式  2  份，买卖双方各执  1  份，具有同等法律效力；副本  8  份，甲方执 4   份，乙方执4   份。

8．本合同自    年    月    日经各方代表签字盖章后生效。

附表：订货明细表

甲方全称：                    （公章）

法定代表人或其委托代理人签字：                                     ；

地址：                                     ；

联系电话：                                     ；

纳税人身份：                                     ；

（提示：一般纳税人或小规模纳税人或其他）

纳税人识别号：                                     ；

开户银行名称：                                     ；

开户银行帐号：                                     ；

（提示：必须是在主管国税机关备案的帐号）

乙方全称：                    （公章）

法定代表人或其委托代理人签字：                                     ；

地址：                                     ；

联系电话：                                     ；

纳税人身份：                                     ；

开户银行名称：                                     ；

日期：    年    月    日

第一条　名称、品种、规格、数量、价格、质量：

1.1名称、品种、规格、数量、价格、产地：

| 序号 | 名称 | 规格、型号等技术要求 | 计量单位 | 数量 | 不含增值税单价（元）） | 不含增值税合价（元） | 产地 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税 | 增值税税率： %。增值税额： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含增值税合同总价（大写）：人民币 （小写）：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第二节 通用合同条款

1．定义

在合同中，有关名词和术语按下列解释：

1.1“合同”指甲方和乙方之间达成的协议，包括合同协议书及所有的附件和所有提到的文件，对乙方与甲方都具有约束力。

1.2“合同总价”指根据本合同约定乙方在完全履行合同义务后，甲方应支付给乙方的价款。

1.3“物资”指根据本合同约定，乙方须向甲方提供订货明细表中规定的所有物资。

1.4“服务”系指根据本合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及安装、调试、提供技术援助、培训等伴随服务和合同中规定乙方应承担的其他义务。

1.5“甲方”指“专用合同条款”中指明并与乙方签订合同的当事人。

1.6“乙方”指“专用合同条款”中指明并与甲方签订合同的当事人。

1.7“施工单位”指“专用合同条款”中指明的总承包单位，负责乙方现场管理及安全管理、资料收集归档，管理配合的单位。

1.8“建设项目”指投标人须知中所指的招标项目，具体项目名称在“专用合同条款”中指明。

1.9“监理单位”指“专用合同条款”中指明的，作为合同物资到达施工现场验收单位之一。

1.10“乙方代表”指乙方委派的负责与甲方等相关单位联系的人员，具体人员在“专用合同条款”中指明。

1.11“日”指日历日。

1.12其他，在“专用合同条款”中补充。

2．标准和适用性

2.1本合同下交付的物资应符合技术规格书所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

2.2除非技术规格书中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3．合同和相关资料的使用

3.1没有甲方书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、技术规格书、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3.2没有甲方书面同意，除了履行本合同外，乙方不应使用合同条款第3.1款所列举的任何文件和资料。

3.3除了合同本身以外，合同条款第3.1款所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。

4．知识产权

4.1乙方应保证，甲方使用本合同物资或物资的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。如有发生，乙方应承担全部责任以及由此所发生的全部费用。

5．联络

5.1甲方负责督促和检查乙方的合同履行情况。

5.2乙方应按项目设乙方代表，负责物资生产、供货、质量检验、交接、调试、技术服务（含售后服务）等环节的业务协调以及与甲方、施工单位等相关单位的联络，并在合同生效后10日内向甲方书面提供乙方代表的姓名、职务、联系方式及授权书。

5.3乙方代表的变更、撤销应获得甲方的书面认可。甲方有权根据乙方代表的工作情况，提出撤换人员的要求。乙方应根据5.2款的要求尽快重新任命上述人员，在新任人员到位前原乙方代表继续承担5.2款的职责。

6．计划和报告

6.1在合同签署后7日内或发货前90日，甲方向乙方提出供应需求计划（订单）。

6.2乙方收到供应需求计划（订单）后2日内，乙方应向甲方提交可行的生产、运输、供应方案。如甲方认为需要调整，乙方应根据要求修改以上方案。

6.3乙方应根据供应需求计划，按合同约定的时间向甲方提交进度报告。进度报告应包括：

（1）生产供应安排计划；

（2）实际完成进度与计划完成进度的比较；

（3）如果实际进度比计划进度滞后，应给出原因及改进措施。

7．检验、测试

7.1在交货前，乙方应按合同要求对物资的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面详细的检验，并出具一份证明物资符合规定的检验证书，此证书将作为付款和运营交接的初步证据，但不作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验定论，也不作为对抗甲方对产品质量、规格、数量或重量异议的证据。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

7.2 检验和测试可以在乙方制造厂的所在地、交货地点或物资的最终目的地进行。如果在乙方制造厂的所在地进行，甲方或其代表有权参加在交货之前对物资的检验与测试，乙方应免费提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。

8．包装和标记

8.1乙方提供的全部物资均应按技术规格书规定进行包装，包装应适应运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要，确保物资安全无损运抵合同约定地点。

8.2物资的包装、标记和证件，须符合《产品质量法》及技术规格书规定的内容，严格遵守国家有关规定并符合甲方的合理要求。

8.3由于物资包装不当或采取防范措施不充分致使物资损坏或丢失时，乙方均应负责修理、更换或赔偿。如因乙方原因造成合同物资的误运，乙方应承担由此发生的相应费用。

9．运输和保险

9.1乙方负责办理物资在运抵目的地途中的运输和保险；如乙方负责安装的，则物资运抵现场移交后的保险责任仍由乙方负责。乙方应将物资完好无损地运送到合同约定地点。

9.2物资运输途中的毁损、灭失的风险由乙方承担并由乙方与承运人、承保人办理理赔事宜。

9.3乙方应按甲方约定组织供应，合同物资应在要求的时间前送达交货地点。

9.4乙方应在物资装车/船前24小时之内以传真形式将合同号、物资类别/名称、数量、运输工具名称、车/船号及启运日期通知甲方。

10．验收

10.1乙方应随同每批物资发运附一份发货物资清单、出厂质量检验合格证书等必要文件。

10.2物资运抵交货地点后，买卖双方及施工、监理单位应按乙方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、合格证等进行核对。如发现包装破损，应作出记录并立即检查，确认是否对物资本身造成损伤。如确认对物资本身造成了损伤，乙方应及时更换被损伤的物资，或者免费进行必要的补救以达到物资出厂的标准。

10.3物资经验收合格后，甲方向乙方出具验收单据。此验收合格的单据不作为判定物资质量的依据。

10.4安装完成验收合格后，物资所有权转移给甲方，但并不解除乙方对其物资应负的质量责任。

10.5甲方有权对验收合格后的物资交有资质的检验部门检验，如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求，乙方应及时更换，或者根据甲方要求对缺陷免费进行修复以满足技术规格的要求，并承担该部分检验费用。

10.6甲方在物资到达最终目的地后对物资进行检验、测试及必要时拒绝接受物资的权利应不会因为物资在从乙方制造厂启运前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

11．伴随服务

11.1乙方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“专用合同条款”与用户需求书规定的附加服务（如果有的话）：

（1）实施或监督所供物资的现场组装和/或试运行；

（2）提供物资安装和/或维修所需的工具；

（3）为所供物资的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

（4）在双方商定的一定期限内对所供物资实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

（5）在乙方制造厂和/或在现场就所供物资的安装、试运行、运行、维护和/或修理对甲方人员进行培训。

11.2乙方应提供合同条款/技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

12．备品备件

12.1乙方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

（1）甲方从乙方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方使甲方有足够的时间采购所需的备件；

（3）在备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备件的蓝图、图纸和规格。

12.2乙方应按照“专用合同条款”/用户需求书中的规定提供所需的备件。

13．合同结算和付款

见专用条款相关要求。

14．质量保证期

14.1乙方向甲方保证严格按合同要求提供合同物资和服务。

14.2乙方保证合同项下的所有物资是采用先进的工艺和合格的材料制成，提供的物资及其组件应是全新、未使用过的合格品，并完全符合用户需求书规定的质量、规格、性能和技术标准的要求。由于工艺或材料的问题而导致物资的任何缺陷，乙方对此负责。

14.3在“专用合同条款”约定的质量保证期内所发现的缺陷，由甲方以书面形式通知乙方，乙方在收到通知后应在3日或通知要求的期限内到达现场并提出解决方案，及时给予免费维修或更换。

14.4乙方保证对由于生产制造及未交付甲方前的原因造成物资的任何缺陷负责，乙方收到甲方关于物资缺陷书面通知时，保证迅速进行缺陷修补、更换，其费用甲方均不负责。

14.5乙方应保证其是合同所供物资的合法持有者，使甲方免于因使用合同物资受到第三方侵权的诉讼。如甲方因使用合同物资受到第三方的诉讼，乙方应在甲方的协助下自费处理与第三方的诉讼并赔偿甲方由此遭受的任何费用和损失。

14.6乙方保证，若在合同履约中发生不良行为，接受甲方按照上级主管部门的相关规定对乙方进行信用评价。

15．质量保证

15.1乙方应对所提供物资的质量负责。

15.2在质量保证期内，乙方应按合同约定提供服务，甲方不为此而另行支付费用。

15.3乙方已全部履行完合同义务的，甲方在“专用合同条款”约定的时间或质量保证期满后三个月内不计息按规定返还质量保证金。如在质量保证期内发生质量纠纷，且质量纠纷的解决日期超出质量保证期，则质量保证金待纠纷最终解决后30日内不计息付清；支付前，甲方有权扣除因质量纠纷而遭受损失及支付的费用；如果质量保证金不足以弥补甲方前述损失和费用的，乙方还应另向甲方补足前述损失和费用。但质量保证金的支付并不免除乙方对交付物资质量的保证责任。

15.4乙方在合同物资质量保证期外但在寿命期内提供的其他服务，费用由买卖双方商定。

15.5监造

15.5.1甲方对“专用合同条款”指明的物资实施驻厂监造（如需要）。

15.5.2甲方应安排监造人员就产品从原材料到产成品的全部生产工艺及检测过程实施驻厂监造。

15.5.3驻厂监造人员根据本合同对物资制造的质量保障体系、原材料及外购件的采购质量、产品工艺方案与工序质量控制计划、关键工序控制点设置情况、质量检验与试验的设备仪器、包装技术方法与贮存场所、检查与分析质量记录等实施检查监督，乙方须给予全面的配合，并提供监造工作条件。

15.5.4监造物资通过乙方检验合格，并在其合格证书经驻厂监造人员加盖监造专用章之后方可发往交货地点。乙方在履行合同期间如对驻厂监造人员的工作有不同意见，可向甲方反映，通过甲方协调解决。

15.5.5如发生设备驻场监造及临时性检查、考察所产生的交通费及食宿费等费用由乙方承担。

16．变更及合同修改

16.1一般情况下合同约定内容不予调整。在合同执行过程中，如甲方按实际需要须对合同物资规格、数量、交货地点和交货期进行调整，可依据工程进度提前30日书面向乙方发出变更通知，乙方应予执行。发生调整的，买卖双方应签订补充协议。

16.2如果数量发生变化，根据合同约定的价格调整合同金额。

16.3如果交货地点发生变化，根据运输里程和运输单价重新计算运杂费，并相应调整合同金额。

16.4因工程实际原因导致物资规格型号发生变更，买卖双方应按照以下原则处理：

（1）合同“订货明细表”中有适用于变更规格型号的，采用该规格型号的出厂单价；

（2）合同“订货明细表”中无适用于变更规格型号，但有类似规格型号的，可在合理范围内参照类似规格型号的出厂单价，由买卖双方商定变更规格型号的出厂单价；

（3）合同“订货明细表”中无适用或类似规格型号出厂单价的，可按照成本加利润原则或参考同期市场价，由买卖双方商定变更规格型号的出厂单价。

16.5追加采购金额累计调整幅度一般不超过原始合同总金额的10%。

16.6甲方要求调整物资规格、数量或者变更交货地点的，乙方可以申请延长履约时间并书面通知甲方，甲方同意后执行。

17．分包、转包

17.1严禁乙方分包或转包。

17.2乙方不得转包合同物资。

18．索赔

18.1如果乙方未履行其在合同下所应承担的责任和义务，甲方可向乙方提出索赔，乙方同意按甲方要求采用下列一种或两种结合起来的方式承担赔偿事宜。

（1）乙方同意退货并将货款退还给甲方，并承担由此产生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装车费、退回物资所发生的其他费用以及违约扣款；

（2）用符合合同约定的新物资更换或修复有缺陷的物资，乙方应承担更换和修复发生的一切费用和风险。如果该缺陷出现在质量保证期内，则同时延长所更换或修复物资的质量保证期。

18.2只要甲方的索赔通知是在质量保证期满后第30日以前提出的，索赔便应被认为是有效的，但并不排除甲方在质量保证期满30日后依据法律规定主张权益。

18.3若乙方在收到甲方索赔通知后20日内未予回复，该索赔要求应视为被乙方接受。

18.4若乙方未能按18.1款规定方式在约定时间内消除质量缺陷，甲方可自行采取措施消除该质量缺陷，由此而产生的一切费用由乙方承担。

19．误期赔偿费

19.1在合同有效期内，若乙方执行合同遇到无法按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评估，并书面确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。

19.2除合同条款第16.6、19.1款约定的情况外，如果乙方没有按照合同约定的时间交货和提供服务，在不影响甲方行使合同项下的其他补救措施的情况下，甲方有权从应付货款、履约保证金中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交物资货款或未提供服务的服务费用的百分之一（1%）计扣，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同总价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可考虑根据合同条款第20条的约定终止合同。

20．终止合同

20.1在甲方对乙方下列任一违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

20.1.1如果乙方未能在合同约定的期限内或根据合同条款第16.6、19.1款的约定同意延长的期限内提供部分或全部物资，且在甲方提出改正要求的时限内仍未履行；

20.1.2如果乙方未能履行合同约定的包括但不限于第16.1款等其他义务；

20.1.3如果乙方所提供物资存在质量问题且被行政监督部门禁止使用或强制召回；

20.1.4如果甲方有充分依据证明乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为即属于下述定义条件：

（1）“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在合同实施过程中的行为；

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而弄虚作假、谎报或隐瞒事实，损害甲方利益的行为。

20.2第22.1款不可抗力事件的情况下的合同终止应按照第20.3款规定办理。

20.3如果甲方根据上述第20.1款的约定，终止了部分或全部合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交物资类似的物资或服务，乙方应承担甲方因购买类似物资或服务而产生的额外支出。在终止部分合同情况下，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

21．履约保证金（不适用）

21.1乙方应按“专用合同条款”约定的方式和时间向甲方提交履约担保，履约担保用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。履约保证金金额一般不超过合同总金额的10%。

21.2履约保证金的有效期为安装完成验收合格后一个月。

21.3履约保证金在合同物资安装完成验收合格后一个月内无息退还。

21.4履约保证金因乙方原因导致物资交货及安装时间延长，其履约担保有效期应相应延长。

21.5发生下列之一者，则不予退还履约保证金：

（1）乙方发生20.1款所列的违约行为之一而由甲方提出完全终止合同的要求；

（2）乙方不履行实质性的投标承诺。

21.6履约保证金的退还或不予退还并不免除乙方对已交付物资安装工程的质量保证责任。

22．不可抗力

22.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的合同一方应将此类事件的发生通知合同另一方，并应在不可抗力事件发生后14日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给合同另一方。

22.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该合同方应尽快将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知合同另一方。

22.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后，立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过15日，合同任何一方均有权以书面形式通知对方部分或全部终止合同。

23．税费

23.1按中华人民共和国现行相关税法征收的与乙方合同执行有关的一切税费由乙方支付。

24．争议的解决

24.1执行合同过程中出现争议时，买卖双方应本着公平、合理的原则及时友好协商解决。友好协商解决不成的，可在“专用合同条款”中约定下列一种方式解决。

（l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

25．适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26．合同生效

26.1本合同于双方在合同协议书上签字时间起开始生效。

26.2下述附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）用户需求书；

（2）订货明细表；

（3）履约保函；

（4）廉政协议书。

27．其他

27.1买卖双方通过代表联络合同执行有关事宜，一切交往函电均应为书面形式。

- 第三节 专用合同条款

1．定义

1.1甲方：        平顶山市传染病医院      ；

单位地址：   平宝大道与西环路交叉口西南角  ；

联系人：                                                                   ；

电话：                                                                     ；

电子邮箱地址：                                                             ；

1.2乙方：                                                                 ；

单位地址：                                                                 ；

联系人：                                                                   ；

电话：                                                                     ；

电子邮箱地址：                                                             ；

1.3施工单位：                                   ；

单位地址：                                                                 ；

联系人：                                                                   ；

电话：                                                                     ；

电子邮箱地址：                                                             ；

1.4建设项目：      平顶山市传染病医院扩建项目            ；

1.5监理单位：     新恒丰咨询集团有限公司                 ；

单位地址：                                                                ；

联系人：                                                                  ；

电话：                                                                    ；

电子邮箱地址：                                                            ；

1.6乙方代表：                                                            ；

姓名：                                                                     ；

电话：                                                                     ；

电子邮箱地址：                                                             ；

1.7补充：“技术规格书” 指经甲方和乙方签字盖章认可的作为合同组成部分的技术规格书，包含经相关单位确认的设计联络资料；

“建设单位” 指使用本合同所采购货物的建设项目的甲方。

6．计划和报告

6.1交货时间：每批次交货时间以甲方书面通知为准。

6.2交货地点： 平顶山市传染病医院扩建项目院内     ；

9．运输和保险

9.1运输方式：  /   。装货由_乙_方负责，装货费用由_乙__方承担，在装货过程中造成的货损和安全风险由装货方承担；卸货由乙方负责，卸货费用由乙方承担，在卸货过程中造成的货损和安全风险由乙方承担。

10．验收

10.1乙方需向甲方移交与买卖相关的单证：包括但不限于用户需求书中所要求的质量证明相关文件。

10.2甲方指定         负责货物的验收、签认；乙方指定        负责货物的验收、签认。甲方指定的上述人员是甲方唯一的收货代表，其在乙方送货清单上签字，作为乙方货物已到现场的证明，指定人员以外其他人员的验收、签认，对另一方不发生效力。一方指定人员发生变化时，应当及时告知对方，并自书面通知到达对方时产生效力。送货清单或相应票据中事先印刷的相关备注文字（双方验收人员签署的备注内容除外）内容不构成合同文件的组成部分，验收合格后由乙方负责设备的保管。

## 10.3重要部件（五大件）原材料检验

- 乙方应向甲方提交重要部件原材料（设备）检验报告，以证明使用材料（设备）符合设计要求。

- 检验包括化学成份和物理性能，应由有资质的专业机构承检。提交报告时还需提交材料（设备）的标准。

- 甲方在收到报告后20天内、以书面形式对检验结果提出意见，乙方应对报告的可靠性负责，并保证在生产中使用合格材料（设备）。

- 如发现检验不符合要求，乙方应重新选材、并重新做检验，直到所用材料（设备）被证明符合要求，才能开始生产，但不能影响项目进度计划的执行。

## 10.4部件制造质量检查

在制造过程中，乙方应接受甲方对部件制造质量的检查。检查时乙方应提供制造图纸、工厂检验标准及有关国家标准。检查用的量具和仪器由乙方提供，并应出具政府计量管理部门认可的计量合格证书。

在检查前一个月，乙方应提交详细的检查操作方法包括使用仪器以及记录表，使用的仪器必须是经质检部门检验合格并在有效期内的仪器，请甲方认可。在检查中有专人操作和记录。

在形成纪要前，乙方质量检验部门应提交每个项目的检验报告，双方共同签名认可、原件一式二份，双方各执一份。

对检查结果，由双方形成纪要。

被检部件的全部检查项目都应合格。如不合格，就应在同一成品库中作第二次抽检，若再不合格，则该部件宣布为不合格，已制品应打上明显标记报废，重新制造后再作抽检。乙方应负责甲方再次到工厂的全部费用（交通费和食宿费），但不能影响项目进度计划的执行。

全部部件检验合格，项目才能进入整机试验阶段。

时间：起止时间在合同谈判时双方共同确定。

地点：乙方整机制造工厂

## 10.5工厂检验及出厂检验

- 每台电梯均应在工厂进行完整装配（包括扶栏），经调试和试运转合格（包括噪声），才能出厂。

- 每批电梯(按供货通知)总装开始时，乙方应书面通知甲方，由甲方视需派人前往乙方工厂进行出厂前的检查。主要内容为：

重要部件的产地及质量证明；

自制件的制造质量检查记录；

调试和试运转报告（或记录）；

其它甲方认为必要的内容；

对甲方的检查，乙方应做好相关资料和检查器具准备。

- 时间：根据供货通知视需进行（暂定3次）。

地点：乙方整机制造厂。

## 10.6到货检查及开箱检验

- 现场开箱由甲方主持，乙方及监理人参加，安装人员负责操作清点等。

- 检查按发货单和装箱单进行，主要检查内容如下：

部件种类和数量：如发现短缺，乙方应负责补齐；

损坏锈蚀：如发现零部件有损坏或锈蚀，乙方应更换；

零部件原产地：如不符合规定，乙方应更换；

全部的补齐、更换工作，都不能影响安装按计划开始和完成。

11．伴随服务

11.1乙方必须提供的伴随服务有：

（1）负责对甲方的施工安装、日常维护人员进行现场培训；负责对建设单位的日常维护人员进行现场培训。

（2）物资的安装指导及其它售后服务。

（3）按甲方、建设单位和招标文件的要求进行设计联络，并办理相关手续。

12．备品备件

12.1乙方提供备品备件。

提供的备品备件项目、规格型号、数量见“技术规格书”。

13．合同结算和付款

13.1单价：（详见订货明细表）__；本合同总价（含增值税）         元（大写：人民币        元，其中设备费     元，安装费      元）。此单价在合同履行期限内可以/不可以调整，调整方式为：不可以调整。 本合同价格为乙方将货物运送至甲方指定地点的综合价格，包含乙方此价格已包含产品设计费、包装费、备品备件专用工具费、产品保险费、检测费、运输费、装卸费、搬运费、二次搬运费、保管费、就位费和安装调试费、验收备案费、成品保护费、综合费率、总承包管理配合费、总利润、税金（包括进口关税及增值税等）及现场安装、质保期内维修等施工中可能发生的一切费用。乙方不得向甲方再加收任何费用。

13.2乙方根据甲方要求先开具合同支付节点的增值税发票，甲方收到乙方发票并通过税务认证后   日内向本合同中乙方账户付款，乙方应于收款当日或收款后的第一个工作日向甲方开具收款收据；如果本合同项下乙方分次开具合同增值税发票，甲方通过税务验证后付款，乙方应每次收款后均向甲方开具收款收据。

13.3 货款支付采用按节点方式支付，具体付款节点和含税付款比例为：

节点1、合同签订后，甲方向中标人合同价款30%的预付款，中标人须提供同等金额的预付款保函；

节点2、第一批：除科教综合楼以外的28部电梯货到现场后支付该部分合同价款的30%，该部分电梯安装调试并经当地行政主管部门验收合格后，支付该部分合同价款的剩余部分。

节点3、第二批：将科教综合楼5部电梯货到现场后支付该部分合同价款的30%，该部分电梯安装调试并经当地行政主管部门验收合格后，支付该部分合同价款的剩余部分。

13.5货款支付方式：银行转账。

14．质量保证期

14.1质量保证期为  24  月，工程竣工验收合格之日起计算。

14.2乙方保证所交付的技术资料（含试验报告）是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足合同物资技术要求、检验、试验以及运用、保养、维修/维护等相关要求。

14.3乙方保证及时安排其合格的人员对合同物资的检验、试验以及运用、保养、维修等提供专业的、正确的和高效的技术服务及培训。

14.4乙方对其采用的部件供应商所供部件的质量和性能负责。

14.5乙方保证合同物资寿命期内的质量和性能。

15．质量保证

15.1需要监造的物资清单在设计联络时明确。

15.2甲方对重点物资的原材料器件采购、生产、调试、出厂验收等环节将采取驻厂监造或到货后抽查检验等方式进行过程质量控制，但此项工作不免除乙方所承担的质量责任。

15.3乙方应为甲方提供相关工作便利。如发生设备驻场监造及临时性检查、考察所产生的交通费及食宿费等费用由乙方承担，产生的费用包含在投标报价内。

21．履约保证金

21.1不提交。

24．争议的解决

24.1友好协商解决不成时，工程所在地法院采用 诉讼方式解决争议。

27．其他

27.1乙方按甲方的供货计划供货并已实际交付甲方后，如甲方违反合同中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的  1   ％违约金。

27.2甲方没有提出任何理由拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失，向乙方偿付不能交货部分含税货款   5   %的违约金，但甲方在拒绝收货后3日内给出拒收理由的除外。

27.3无正当理由，乙方没有交货，向甲方偿付不能交货部分含税货款   5   %的违约金，但乙方在拒绝交货后3日内给出拒交理由的除外。

违约金最高不得超过本合同项下双方结算价款（不含增值税）的___%,若违约金超过此数额，甲方享有合同解除权，并有权要求乙方赔偿因不能交货而给甲方带来的所有损失。

27.5乙方所交货物种类、型号、规格、花色、包装不符合同规定的，如甲方同意使用，应按质论价；甲方不同意使用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。因此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。

27.6乙方逾期交货的，每逾期一周，应按照合同总金额0.1%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失；同时，甲方有权向第三人采购同种类货物，因此增加的费用由乙方承担。如逾期超过三周，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

27.7乙方提前交付货物的，甲方无需提前付款，如因乙方提前交付货物导致甲方增加费用的，该增加的费用由乙方承担。

27.8乙方不能提供货物合格证书或其他单证的，甲方有权拒绝收货，因此产生的费用和损失由乙方负责。

27.9在质保期内，乙方未按要求进行维修或更换的，乙方应向甲方支付违约金500元/次，甲方有权交由第三方进行维修，由此产生的费用和损失亦由乙方承担。

27.10乙方未能提供增值税发票的，甲方有权暂停支付相应款项，且乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

27.11乙方应按合同约定或甲方要求的时间及时向甲方提供增值税发票，逾期提供的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金    元。因乙方开具的增值税发票不及时，造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

27.12乙方应提供真实、有效、合格的增值税发票，如乙方提供虚假或虚开的增值税发票，甲方有权拒收或退回，乙方应负责无偿更换，并自行承担相应法律责任。由此造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

27.13 乙方现场管理及安全管理、资料收集归档，管理配合费按照合同价（扣除设备费）3%计取支付给总承包单位，配合费在已包含在总价款内。

27.14平顶山市传染病医院扩建项目用户需求书（即招标文件第四章“采购需求及技术要求”）作为合同的附件，属于合同的组成内容。

- 附件一：履约保函（不适用）

履约保函

致：              （甲方名称）

鉴于        （乙方名称）已保证按        （招标编号）              ；（物资类别/名称）招标文件的规定，实施           （包件号）物资供应。

根据乙方的申请，我方                   （银行名称、地址）（下称“银行”）现开立一笔数额为（               元）的保函作为              （招标编号）    （包件号）所签合同的履约担保，受                 （甲方名称）（下称“甲方”）的约束，该笔金额应由本银行根据本保函承诺合法地支付给上述甲方。

如乙方发生如下情况之一：

（1）在履约担保有效期内发生不履行投标承诺或不执行供货合同的情况；

（2）在履约担保有效期内放弃或拒绝继续履行供货合同；

（3）在履约担保有效期内，因原材料或制造工艺产生供货质量问题不及时解决。

我行保证，在收到甲方第一次书面要求后，无需甲方出具任何证明来证实其要求，即按该要求向甲方支付上述款额，但在甲方的书面要求中，应注明该项索款，是由于发生上述条件中的一种或几种，并具体说明情况。

本保函自开具之日起生效，有效期至最后一批物资交货验收合格后一个月。任何有关担保的索款要求，应在该有效期终止前提交本银行。

银行名称：                 （公章）

法定代表人或其委托代理人姓名：              ；

职务：                                签字：           ；

地址：                                邮编：           ；

电话：             传真：             日期：           ；

（格式可根据各个银行要求自拟，但需包含上述文本内要求的关键信息。）

- 附件二：廉政协议书

廉政协议书

甲方（甲方）：               ；

乙方（乙方）：               ；

工程项目名称：              ；

工程项目地点：              ；

为加强项目的廉政建设，规范、约束甲乙双方的行为，防止违法、违纪和不廉洁问题的发生，保护双方合法权益，特订立本协议书。

一、甲方（含甲方人员）义务

1.不得接受乙方或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物；不得接受乙方的礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证；不得接受乙方的任何奖金或其他经济利益。

2.不从乙方报销或支付应由本单位或个人承担的费用；不得接受乙方提供的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；在婚丧喜庆等活动中不邀请乙方人员参加、不接受乙方的财物。

3.不得利用职务便利向乙方介绍或指定工程分包单位（或个人）、物资供应商；不得利用职务便利向乙方推销或指定使用物资设备等；不得借用、占用乙方车辆。

4.对无法拒绝的乙方及其个人所送的钱物，应在一个月内报告上级纪检监察组织，并及时退还乙方或上缴纪检监察组织。

5.对乙方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

二、乙方（含乙方人员）义务

1.不得以任何形式向甲方行贿；不得向甲方送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证；不得向甲方赠送任何奖金或其他经济利益。

2.不得为甲方报销或支付应由其单位或个人承担的费用；不向甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不参加甲方人员的婚丧喜庆等活动，不向甲方家庭成员及亲属赠送任何礼金、礼品。

3.不接受甲方介绍或指定的工程分包单位和物资供应商；不接受甲方推销或指定使用的物资设备，不向甲方无偿提供车辆等。

4.对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定工程分包单位和物资供应商、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以拒绝，并及时主动向本单位（本系统）上级纪检监察组织报告。

5.对甲方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

三、违约责任

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关纪检监察部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担下列约定违约责任的依据。

1.乙方不履行其第1项义务，乙方在    月内不得进入甲方管理范围投标，当期信用评价定为C级，同时取消乙方2个月参与投标资格，数额较大的加重处理，若一年内再次发生，取消乙方6个月投标资格，取消投标资格具体事项按相关通报执行。

甲方向乙方索贿，甲方向乙方支付违约金    元（数额由双方约定，以下同），乙方主动向甲方行贿，乙方向甲方支付违约金    元。造成的直接经济损失，由采取主动行为先行违反义务一方承担。

2.甲方向乙方索要或主动要求乙方提供甲方第2项义务所列钱物和活动，向乙方支付违约金    元；乙方主动向甲方赠送、提供乙方第2项义务所列钱物和活动，向甲方支付违约金    元。

3.双方违反协议约定的各自第3项义务，经查证属实的，采取主动行为先行违反义务一方向对方支付违约金    元。

4.双方不履行协议约定1-3项义务的，应将责任人调离本项目并按规定予以处理。

四、违约责任追究

1.甲乙双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。

一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

2.由于双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方单位承担上述约定的违约责任。

3.双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位主管部门和纪检监察部门反映情况并要求帮助解决争议。

4.违约方应在有关部门对不履行协议的行为做出处理或结论后（约定时间）日内向对方支付违约金。

双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

五、本协议有效期为双方签署之日起至本工程项目竣工日期止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

六、本协议是项目合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

甲    方：             （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：

（签字）

地    址：                         ；

电    话：                         ；

电子邮箱：                         ；

日    期：                         ；

乙    方：             （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：

（签字）

地    址：                         ；

电    话：                         ；

电子邮箱：                         ；

日    期：                         ；

- 第六章  投标文件格式

(项目名称)

投 标 文 件

投标人名称（电子签章）：

年        月        日

目录

投标文件至少应包括下列内容：

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）分项报价表

（4）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

（5）技术规格偏离表

（6）投标人资格证明文件

（7）综合部分

（8）技术部分

（9）投标人认为有必要提供的其它资料

一、投标函

致：（采购人名称）

1.我方已仔细研究      （项目名称）招标文件的全部内容。愿意以人民币大写          ，小写       元的投标报价，交货期       ，按合同约定完成全部合同内容，质量标准         。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第​4.2项规定的任何一种情形。

年    月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价 | 大写：________________ |
|  | 小写：________________ 元 |
| 投标质量标准 |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其他说明 |  |

投标人名称（电子签章）：________________

年    月     日

三、分项报价表

1、分项报价表

单位：元

| 序号 | 货物名称 |  | 分项报价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单台设备价 | 安装调试费 | 运输保险费 | 税金 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、合价=（单台设备价+安装调试费+运输保险费+税金）×数量

2、总价合计须与开标一览表中的投标报价一致。

3、不产生费用的在该项填“0”。

投标人名称（电子签章）：________________

年   月   日

2、备品备件及专用工具

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表中的内容在质保期内，由中标人免费向采购人提供使用。

投标人：（电子签章）

日期：    年    月    日

3、电梯部件及材料产地来源表

| 部件或材料 | 产地 | 品牌 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（电子签章）

日期：    年    月    日

四、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	年 	月 	 日

经营期限：

姓名：   	   性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称： 	           （电子签章）

年 	月 	日

法定代表人授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托   	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称及包号） 		投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：________________

本项目联系人：________________

联系电话：________________

电子邮件：________________

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份明及委托代理人身份证

投标人名称（电子签章）：

年 	月 	日

五、技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：________________

年   月   日

说明：

1、偏离项中应填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。技术规格存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标无效。

2、投标人未在技术规格偏差表中提出的技术规格偏差，以招标文件规定的为准。

六、投标人资格证明文件

1、投标人应具有独立承担民事责任能力，具有有效的营业执照；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

6、投标人为制造商的须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）]，电梯制造商参与投标的，不得就本项目另外授权经销商；

投标人若为代理商，须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯安装（含修理）]，同时其所投品牌电梯制造商应具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）]；

7、拟派项目负责人应具有《中华人民共和国特种设备作业人员证》（老证，作业项目代号为T1或T2，须在有效期内且聘用单位必须为投标人本单位）或《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》（新证，项目代号为T，须在有效期内且聘用单位必须为投标人本单位）。须提供在本（分）公司2025年以来不少于3个月的养老保险证明（须提供当地社保部门出具的查询明细表并加盖社保部门印章或网上查询打印页面，若因系统故障无法查询，可由社保部门出具相关证明，并提供社保部门核实电话）；

8、投标人须提供“信用中国”网站或者“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”、“ 中国政府采购网” 网站的“政府采购严重违法失信行为名单”，查询结果页面截图，若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文；

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书，格式自拟）；

七、综合部分

1、企业业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 需方名称 |  |
| 需方地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 质量标准 |  |
| 主要供货内容 |  |
| 备注 |  |

后附业绩合同

投标人名称（电子签章）：________________

年   月   日

2、评分办法综合部分其他评分要求自行编写

八、技术部分

根据项目实际情况及评分办法技术部分评分要求自行编写

九、投标人认为有必要提供的其它资料

1、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （招标项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称(电子签章): ________________

年  月  日

2、政府采购政策

2.1中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（电子签章）：

日期：        年       月       日

不属于中小企业的无需填写此项

2.2关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

不属于监狱企业的无需填写此项

2.3关于促进残疾人就业的政府采购政策

1、政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）

2、附残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府

采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：          （电子签章）

年    月    日

不符合此政策企业的无需填写此项

3、投标人认为有必要提交的其他材料

- 附件

（以下内容仅供参考，非投标文件制作内容）

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。